## rozpočet
Nemocnice Havířov, p. o. | [5 empty] | specifikace filtračních vložek ve vybraných prostorách
Pozice | Popis | Měrná jednotka | Počet jednotek | Dodávka | Montáž | Celkem
Před objednáním je nutné prověřit přesné počty a typy filtračních vložek podle reálné situace na stavbě.
Standard filtračnch vložek: Certifikované parametry organizací Eurovent. Parametry vložek dle ČSN EN 1822. Základem filtrační vložky je filtrační médium ve formě speciálních filtračních papírů ze skleněných submikronových vláken. Tento filtrační papír je naskládán do stabilního složence, jehož optimální počet a výška skladů ve vztahu k pracovnímu bodu filtru zajišťuje požadovanou třídu filtrace a dlouhou životnost filtrační vložky. Použitá separace papíru zajišťuje nejen stabilitu složence, ale i pravidelné a rovnoběžné sklady filtračního média, které jsou důležité pro rovnoměrný výstupní proud vzduchu z filtrační vložky. Separace papíru je provedena housenkami tavného lepidla nebo separátory ze zvlněné hliníkové fólie. Filtrační složenec je vzduchotěsně upevněn do stabilního, kroucení odolného rámu filtru, který spolu s nekonečným těsněným z pěnového PUR garantuje kvalitní utěsnění filtrační vložky v upínacích skříních. Uspořádání složenců do tvaru "V". Provedení rámu filtrační vložky je z MDF desky (lisovaná dřevěná vlákna) nebo hliníkového profilu. Každá filtrační vložka je opatřena výkonovým štítkem.
INTERNÍ JIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.22 - KLM JIP Interní |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | filtr třídy H13, rozměry 575x575x78, jmenovitý průtok do 360 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 19 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF P 587 / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
49A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 19 | 0 |  | 0
50 | filtr třídy H13, rozměry 457x457x78, jmenovitý průtok do 220 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 3 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF PL 470 / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
50A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 3 | 0 |  | 0
51 | filtr třídy H13, rozměry 457x457x78, jmenovitý průtok do 220 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 3 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF - HL / 470 ( 200 ) / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
51A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 3 | 0 |  | 0
52 | filtr třídy H13, rozměry 457x457x78, jmenovitý průtok do 110 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 1 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF - HL / 470 ( 200 ) / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
52A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 1 | 0 |  | 0
111 | Prohlídka prostorů (za provozu) před dodávkou jednotlivých položek | h | 6 |  | 0 | 0
211 | Oprava vadného koncového elementu - v případě poškození | ks | 1 | 0 | 0 | 0
311 | Podrobný protokol o výměně filtrů pro uložení v archívu nemocnice | ks | 1 | 0 |  | 0
411 | Validace jednoho čistého prostoru na základě ČSN EN ISO 14644 akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO IEC 17025 včetně validační zprávy | ks | 1 | 0 |  | 0
CHIRURGICKÁ JIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.23 - KLM JIP Chirurgická |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | filtr třídy H13, rozměry 575x575x78, jmenovitý průtok do 360 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 16 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF P 587 / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
53A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 16 | 0 |  | 0
54 | filtr třídy H13, rozměry 457x457x78, jmenovitý průtok do 220 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 4 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF PL 470 / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
54A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 4 | 0 |  | 0
55 | filtr třídy H13, rozměry 457x457x78, jmenovitý průtok do 220 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 3 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF - HL / 470 ( 200 ) / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
55A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 3 | 0 |  | 0
56 | filtr třídy H13, rozměry 305x305x78, jmenovitý průtok do 150 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 1 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF - HL / 318 ( 160 ) / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
56A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 1 | 0 |  | 0
57 | filtr třídy H13, rozměry 305x305x78, jmenovitý průtok do 100 m3/h, materiál rámu Al profil, těsnění U-profil na vstupní straně | ks | 1 | 0 | 0 | 0
osazeno v čistém nástavci CGF - HL / 318 ( 160 ) / K / S
včetně dopravy, demontáže staré filtrační vložky a ekologické likvidace
57A | Defektoskopie včetně protokolu | ks | 1 | 0 |  | 0
112 | Prohlídka prostorů (za provozu) před dodávkou jednotlivých položek | h | 5 |  | 0 | 0
212 | Oprava vadného koncového elementu - v případě poškození | ks | 1 | 0 | 0 | 0
312 | Podrobný protokol o výměně filtrů pro uložení v archívu nemocnice | ks | 1 | 0 |  | 0
412 | Validace jednoho čistého prostoru na základě ČSN EN ISO 14644 akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO IEC 17025 včetně validační zprávy | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
| součet bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0