## Soupis prací
Rozšíření potrubní pošty - pavilon W SNO
OPA/Hal/2024/34/potrubní pošta pavilon W
P24V00000161
Projektant: |  |  |  |  | Datum
Ing. Petr Březina, Mánesova 1510, 739 11 Frýdlant n.O |  |  |  |  | 06/2024
PČ | Popis | Množství | MJ | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH (CZK)
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice s předním plněním, antimikrobiální, se zabezpečeným odesláním i příjmem pouzder, v dimenzi 160 mm, RFID – čipová technologie ve stanicích, identifikace uživatelů prostřednictvím ID karty, možnost připojení čtečky čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – 7´´barevný multifunkční dotykový displej vč. SW vybavení, USB připojení, kovový kryt stanice | 1 | kpl |  | 0
2 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice, plastové provedení koncového dílu | 1 | ks |  | 0
3 | Záchytný koš s polstrováním ke stanici | 1 | ks |  | 0
4 | Opticko-akustická signalizace | 1 | ks |  | 0
5 | RFID obvod, čtyřvstupý, pro napojení čtečky ID karet Sumetzberger, čtečky pro čtení čipů pouzder a kontrolu dojezdu pouzdra do stanice | 1 | ks |  | 0
6 | Rozšiřující obvod pro napojení dalších signalizací | 1 | ks |  | 0
7 | Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder | 1 | ks |  | 0
8 | Uživatelská ID karta Sumetzberger | 5 | ks |  | 0
9 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl |  | 0
10 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
11 | Přepravní pouzdro ANTIBAKTERIÁLNÍ s příměsemi iontů stříbra (vnitřní délka 330mm x Ø 115mm, včetně 2 čipů), jízdní kroužky z uhlíkových vláken s dlouhou životností | 1 | ks |  | 0
12 | Přepravní pouzdro autovykládkové ANTIBAKTERIÁLNÍ pro biologické vzorky, technologie iontů stříbra, s BRUSH kroužky (maximální vnitřní délka 280mm x Ø 110mm, včetně 2 čipů) | 1 | ks |  | 0
13 | Naprogramování přepravních pouzder a zavedení do databáze řídicího systému | 2 | ks |  | 0
VÝHYBKY
14 | Třícestná elektronická výhybka - systémová, 160mm | 1 | ks |  | 0
15 | Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami | 1 | ks |  | 0
16 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl |  | 0
17 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
ŘÍDICÍ SYSTÉM
18 | Rozšíření licence pro SW vybavení vizualizace/řídicího systému pro nové části | 1 | kpl |  | 0
19 | Zavedení uživatelů do systému na základě ID karet | 5 | ks |  | 0
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
20 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 100 | m |  | 0
21 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 10 | m |  | 0
22 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl |  | 0
POTRUBÍ
23 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 75 | m |  | 0
24 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 25 | ks |  | 0
25 | Vzduchový oblouk 110mm | 8 | ks |  | 0
26 | Vzduchové potrubí | 20 | m |  | 0
27 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | 13 | ks |  | 0
28 | Funkční zkouška tras jízdního potrubí | 1 | kpl |  | 0
29 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl |  | 0
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
30 | Protipožární manžety EI 120, 160mm | 3 | ks |  | 0
31 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 3 | ks |  | 0
32 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 3 | ks |  | 0
33 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl |  | 0
34 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 3 | ks |  | 0
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
35 | Autorizované parametrování a spuštění rozšířeného systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl |  | 0
36 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl |  | 0
37 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl |  | 0
38 | Doprava a přesuny materiálu a techniků včetně nakládky a vykládky, koordinace | 1 | kpl |  | 0
39 | Manipulační technika - manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl |  | 0
40 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl |  | 0
41 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 3 | paré |  | 0
Celkem bez DPH za technologii PP bez stavební připravenosti |  |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje montáž výše uvedených komponentů a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Zařízení navazují na stávající systém potrubní pošty a součástí dodávky je zaintegrování systému do stávajícího systému jako celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, i když u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce nejsou součástí dodávky technologie a jsou specifikovány v technické zprávě, investor / objednatel zajistí jejich provedení na své náklady do doby zahájení realizace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část technologie potrubní pošty.