Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

+ slaboproud

D.1.4.7

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

a

technické podmínky

Název stavby  : REKONSTRUKCE ZDROJE VYTÁPĚNÍ V BUDOVĚ OOP

MĚSTO ALBRECHTICE

Investor         : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,

I.P.Pavlova  552/9, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Kotelna OOP

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory kotelny jsou zděné, bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální se zpřísňujícími požadavky pro plynové kotelny.

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR1,

AS1,BA4,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

30.9.2024                                                 podpisy

Předmět projektu a jeho podklady

Předmětem projektu je nová elektro instalace a MaR kotelny. Pro regulaci bude použito procesní podstanice PXC 36 od firmy Siemens dle požadavků firmy Veolia. Komunikace s centrálním systémem bude GSM s modemem ES75.

Projekt elektro je proveden v rozsahu dle níže uvedeného.

- Podklady stavební v .dwg od projekční kanceláře MG+JG

- Podklady dodané  zpracovatelem topenářské části pan Jaroslav Fojt

- Podklady od firmy Siemens

- Šetření na místě se správcem OOP pan Vařecha

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi - RK | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 0,084 |  |
| PC2 | 1,3 |  |
| PZ | 0,193 |  |
| pohony pro SH1,SH2 | 0,015 |  |
| pohony pro TV1,TV2 | 0,1 |  |
| plynové kotle | 0,6 |  |
| jiné | 3 |  |
| Celkem Pi | 5,292 |  |

| Celková energetická spotřeba dotčených úprav /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| Rozváděč RK | 5,292 | 0,6 | 3,17 | 1825 | 5795 |
| Celkem | 5,292 |  |  |  | 5795 |

Předpokládaná spotřeba pro učeben za 1rok provozu je 5,8 MWh.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatickým

odpojením od zdroje,dle čl.411 až 413

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  5,3 kW

Soudobost 						β- 0,6

Maximum soudobého příkonu			Ps – 3,2 kW

Kompenzace účiníku					tato PD neřeší

Hlavní jistič před el.měrem				stávající neřeší se

Sazba							je sjednána s distributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			tato PD neřeší

SEBT svorka doplňujícího pospojování	řešeno v RK ze sběrnice SEBT

Způsob připojení na rozvod elektrické energie

Stávající přívod 3x2,5 CYKY bude zrušen. Nově se přivede z hlavního rozváděče R, který je umístěný hlavní rozvodně objektu v ČM 014 1PP, vodič napájení 5x4 CYKY + 16CY zž. V rozváděči R bude instalován nový jistič pro napájení RK, LSN 20A/3/C.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení

Tato PD neřeší - stávající.

Osvětlení před objektem

Tato PD neřeší - stávající.

Zásuvky  jejich provedení

Nad stolem obsluhy a v prostoru kotelny bude zřízená 2-zásuvka v provedení IP44.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

R – stávající oceloplechový hlavní rozváděč objektu část MDO

Rozváděč bude upraven a zajistí:

- Bude dodáno nové jištění 20A/3/C pro napájení rozváděče RK a MaR vodičem 5Cx4 CYKY

- Ze sběrnice MET bude do rozváděče RK a MaR vyveden vodič MET 16 CYzž

- Bude provedený řádný popis nového okruhu a kabelů

RK a MaR – nový rozváděč kotelny

Je navržen oceloplechový rozváděč v provedení na zeď, IP66, který bude vybaven dle PD D.1.4.7-01. Rozváděč bude mít minimální rozměry 800 x 1000 x 250mm ( š x v x h ). V rozváděči bude ponecháno rezervní místo min 10% pro případná navýšení obsahu.

DEMONTÁŽ :

Stávající rozvody MaR budou demontovány v plném rozsahu.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno v rozváděči R za jističem 20A/3/C pro rozváděč RK a MaR.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou či v dutinách stěn a stropů, dle potřeby ve vhodných chráničkách.

Ostatní elektroinstalace

Provedení viz PD D.1.4.7-01 a 02.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 musí být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu je stanovená LPS. (řeší stávající původní PD)

Vnitřní  systém ochrany LPS

V rozváděči RK a MaR bude za elektroměrem spotřeby instalovaná přepěťová ochrana SPD2.

Vnější systém ochrany LPS

Tato PD neřeší – stávající stav

Popis technologického zařízení kotelny

Zdrojem tepla jsou tři kotle řazené v kaskádě. Oběh kotlové vody zajišťují čerpadla daných kotlů. Na společném výstupu z kotlů za anuloidem je umístěný směšovací uzel, který tvoří 3-cestný ventil s čerpadlem topení pro každou větev HC1 a HC2 topení zvlášť.. TUV bude tvořena dvěma boilery, jejichž vývody budou  samostatně regulovány 3-cestnými ventily. Rozvod teplé vody zajistí cirkulační čerpadlo. Nabíjení boilerů bude probíhat přes čerpadlo. Na přípojce plynu je osazen havarijní ventil, který bude zachován – typ Paveko– pod napětím otevřen.  Viz PD D.1.4.7-02.  Ostatní viz popis v technické zprávě PD topení.

Signalizace havarijních a poruchových stavů

Do řídícího sytému PXC.. jsou přenášeny tyto havarijní a poruchové stavy :

- CZ zaplavení kotelny

- CPK přetopení kotelny

- M minimální tlak vody v systému

- TO překročení teploty TV

- CP1, CP2 překročení koncentrace plynu – únik plynu

- STOP tlačítko kotelny

Jiné teplotní vstupy přenášené do řídícího systému PXC.. :

- TC1 čidlo teploty v boileru TUV1

- TC2 čidlo teploty v boileru TUV2

- TC3.1 a 2 čidlo teploty výstupní voda TV

- TC4 čidlo teploty TV na zpátečce do kotlů

- TC5 čidlo teploty vratná voda TV ÚT

Regulace tlaku v systému

Tlak v systému je snímán spínačem tlaku. Při poklesu daného tlaku v systému se přes řídící systém DK otevře VDV ventil dopouštění vody, který vodu doplní. Stav bude přenesen na dispečink.

Regulace teploty ÚT

Teplota ÚT bude regulována podle ekvitermní křivky na základě daných vstupních teplot a teploty TA venkovní čidlo. Z řídícího systému TXC.. budou ovládány 3- cestný ventil analogovým řízením 0-10V, SH1, SH2.

Regulace kotlů

Na základě  řídícího systému TXC.. prostřednictvím externího řídícího signálu 0-10V se může řídit teplota kotle a tím řídit jeho výkon.

Komunikace měřičů tepla

Komunikace bude provedená měřičem teploty Pollustat-E, který se doplní o převodník M-BUS, v Alfa boxu se umístí karta M-BUS pro komunikaci s vodoměrem a elektroměrem.

Pro komunikaci bude použito GSM modemu EDGE Speed ES 75 od firmy Siemens.

Rozvod elektroinstalace

Rozvod elektroinstalace bude proveden po zdi v korýtkách PVC typu LH potřebných rozměrů. Páteřový rozvod se provede v elektroinstalačním drátěném roštu 100/50. Jednotlivé technologie se napojí přes krabice na zdi dle podmínek výrobce.

Z rozváděče RK a MaR se provede doplňková ochrana pospojováním SEBT kotelny.

TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY

Součástí technických podmínek je i popis v části technická zpráva.

- Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

- Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

- V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

- Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.3/Z, + 50110-2 ed.3. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6 ed.2/Z.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2/Z  doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.194/2022 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění předpisu č.250/2021 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. V součinnosti s vyhl. 190/2022 Sb. Vyhrazené technické elektrické zařízení a požadavky na zajištění jejich bezpečnosti. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Jističe typu RCD-proudové chrániče budou v provedení typu A – tzn.detekují střídavý reziduální proud i pulsující stejnosměrný reziduální proud.

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx2,5(4,6) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Slaboproudé vodiče s CU jádry a páry dle potřeby, typu SYKFY, J-Y(St)Y, JYTY, UTP cat 6a,  Koax v průřezech daných v PD.

Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6mm2

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 35, 25, 16, 10mm2

Kabel gumový typu H07RN-F(CGTG) s Cu jádry 5(3x)x1,5(2,5, 6, 10) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu.

Jednotlivé systémy - zaškolení obsluhy

#### Seznam norem

ČSN EN tříd 332000-…platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 34……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 36……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 37……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 38……platné + jejich editace + jejich změny Z

Veškeré ČSN poskytuje online fa agentura-čas, Česká agentura pro standartizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

www.csnonline@agentura-cas.cz

#### Hlavní související právní předpisy

Veškeré zákony a vyhlášky jsou k dispozici v platném znění na Ministerstvu vnitra české republiky

www.mvcr.cz

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Vypracoval zří 2024                            Zdeněk Frýdl