# Příloha č. 7 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

VZ „Vybudování záložního zdroje – nemocnice Orlová“

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízené zařízení požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného zařízení. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. Účastník zároveň přiloží technickou specifikaci nabízeného předmětu plnění. Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). Motorgeneráror DA. Motorgenerátor v kapotovaném odhlučněném provedení LPT: 650kVA,/520kW PRP: 590kVA/472kW, napětí:400/230V, 50 Hz. Princip motorgenerátoru: plně automatický provoz. Motor: kapalinou chlazený, 6-válcový ,naftový. Počet otáček motoru:1500 ot./min. Regulátor otáček: elektronický s přesností ±1%. Spotřeba nafty při zatížení 75%: 88 l/h. Nádrž: v rámu soustrojí min. 400 litrů. Start: plně automatický elektrický start. Hluk (7m):69 db(A). Maximální rozměry: 4500 x1450 x 2190 (D x Š x V). Hmotnost max. 5000 kg bez PHM. Servis a dodávka spotřebních a standardních náhradních dílů: max.do 24 hod.. Záruka: min.24 měsíců (další podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o dílo). Řídící systém: pro fázování motorgenerátoru k síti s řízením výkonu v paralelním běhu. Začlenění stávajícího MG ČKD do systému dle přiložené projektové dokumentace (Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídek).