## Rekapitulace
PARKING SNO - 0. ETAPA PŘELOŽKY IS, PŘESUN SKLADU PLYNŮ A ZDROJE O2 ČÍSLO PARCELY: 2209/4, 2209/75, 2209/76, 2211/1, 2211/14, 2273/1 V K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
2.6.0.4.2 NOVOSTAVBA STANOVIŠTĚ KYSLÍKU, VČETNĚ DOPOJENÍ, PŘIPOJENÍ NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
VÝKAZ VÝMĚR 1/2025
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
3. | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)
1. | M | Smontovaná hlavní domovní jistící skříň SS 101/NKE1P-C v kompaktním pilíři, rozměr (šxvxh) 930x1810x220mm, krytí IP44/00, počet sad 1ks - 3x pojistka PN0-40A gG, In=160A, umístit +0,6m nad terén | ks | 1 | 0 | 0
0
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče
1. | M | CYKY-J 4x16 (rozvod vedení NN v zemi s napojením stanoviště kyslíků) | m | 45 | 0 | 0
2. | M | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 40 | 0 | 0
3. | M | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro NN) | m | 45 | 0 | 0
4. | M | Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení + ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m | 20 | 0 | 0
5. | M | Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojovačů - Cu - 16mm2 | ks | 2 | 0 | 0
0
Materiál pro hromosvody
1. | M | Teleskopický stožár se závitovou základnou a připojovacím bodem k uzemnění, výška stožáru nad zemí 9m + 3x zemící tyč 1,5m pro vetknutí do zěme k zakotvení závitové základny jímače. | kpt | 2 | 0 | 0
2. | M | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (Stávající + nové VO) | ks | 18 | 0 | 0
3. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 | ks | 42 | 0 | 0
4. | M | Svorka křížová SK2 (pásek-pásek) 60x60 mm bez destičky, V4A, Fl 30/Fl 30 | ks | 10 | 0 | 0
5. | M | Svorka křížová SK3 (pásek-kulatina) 60x60 mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Fl 40 | ks | 44 | 0 | 0
6. | M | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů (obodové uzemnění + HDS) | m | 65 | 0 | 0
7. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (uzemnění v základové desce) | m | 90 | 0 | 0
8. | M | Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 | ks | 2 | 0 | 0
9. | M | Výstražný štítek Al POZOR (Při bouřce se nezdržujte se na tomto místě) | ks | 2 | 0 | 0
0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)
1. | K | Osazení a zapojení smontované hlavní domovní skříně ozn.SS100 do kompaktního pilíře, vč. ukončení vodičů 12ks do 25mm2, osazení 3ks pojistek | ks | 1 | 0 | 0
0
Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů
1. | K | CYKY-J 4x16 | m | 45 | 0 | 0
2. | K | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 40 | 0 | 0
3. | K | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m) | m | 45 | 0 | 0
4. | K | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS) | m | 20 | 0 | 0
5. | K | Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojovačů - Cu - 16mm2 | ks | 2 | 0 | 0
0
Montáž materiálu pro hromosvody
1. | K | Montáž teleskopického stožáru se závitovou základnou a připojovacím bodem k uzemnění, výška stožáru nad zemí 9m + 3x zemící tyč 1,5m pro vetknutí do zěme k zakotvení závitové základny jímače. | kpt | 2 | 0 | 0
2. | K | Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO, SZ, SP) | ks | 114 | 0 | 0
3. | K | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů | m | 65 | 0 | 0
4. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 90 | 0 | 0
5. | K | Označovací a výstražný štítek | ks | 4 | 0 | 0
6. | K | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (překládané, stáv. nové) | ks | 18 | 0 | 0
7. | K | Nátěr zemního vodiče a spojů (min. 0,3m na každou stranu svorky) | m | 114 | 0 | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 8 | 0 | 0
2. | K | Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. | h | 4 | 0 | 0
3. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 | 0 | 0
4. | K | Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace) | h | 8 | 0 | 0
5. | K | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h) | h | 12 | 0 | 0
6. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 8 | 0 | 0
7. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 2 | 0 | 0
8. | K | Státní odborný dozor organizace TIČR dle NV č.190/2022 Sb | ks | 1 | 0 | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0