## Rekapitulace
PARKING SNO - 0. ETAPA PŘELOŽKY IS, PŘESUN SKLADU PLYNŮ A ZDROJE O2 ČÍSLO PARCELY: 2209/4, 2209/75, 2209/76, 2211/1, 2211/14, 2273/1 V K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
2.2.0.4.1 NOVOSTAVBA SKLADU PLYNŮ, VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
VÝKAZ VÝMĚR 1/2025
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
3. | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)
1. | M | Smontovaná hlavní domovní jistící skříň SS 100/NVE1P-C do výklenku, rozměr (šxvxh) 320x600x220mm, krytí IP44/00, počet sad 1ks - 3x pojistka PN0-40A gG, In=160A, umístit +0,6m nad terén | ks | 1 | 0 | 0
2. | M | Smontovaný hlavní vestavný oceloplechový rozvaděč, ozn. RH+MET, rozměr (šxvxh) 600x1200x250mm, krytí IP54/20, 168M, v rozvaděči osazen hl. vypínač 63A + vypínací cívka pro TOTAL STOP, svodiče T1+T2-25kA/pól, 1x proudový chránič 63A/3+N/0,3A-Typ A-S, 1x jistič B20/3, 1x jistič B16/3, 2x jistič B10/1, 2x B16/1, 2x B6/1, 5x jistič/chránič B10/1N/0,03A-Typ A, 10x jistič/chránič B16/1N/0,03A-Typ A, 1x proud. chránič 25A/3N/0,03A, 80ks řad. svorek. Rozvaděč napojen z HDS kabelem CYKY-J 4x16 + CYA 16 z MET, umístit +0,8m nad podlahu. | ks | 1 | 0 | 0
0
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče
1. | M | Spínač č.1 do vlhka, IP44, bílá-lesk, zapuštěný | ks | 5 | 0 | 0
2. | M | Zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44, bílá-lesk, zapuštěná | ks | 15 | 0 | 0
3. | M | Tlačítko T6 v krytu pod sklem (1x NC-RH, 1x NC-Rezerva), červené "V případě požáru a nebezpečí vypni", IP55 | ks | 1 | 0 | 0
4. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 25 | 0 | 0
5. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm | ks | 6 | 0 | 0
6. | M | Trubka ohebná PVC, prům.25mm (podlaha. aj.) | m | 20 | 0 | 0
7. | M | Trubka korudovaná 40/32 (prostup v podlaze, zemině, stěnu aj.) | m | 10 | 0 | 0
8. | M | Trubka korudovaná 75/61 (HDV, prostup do rozvaděče, stěnu, podlahu) | m | 5 | 0 | 0
9. | M | Lišta vkládací 20x20mm HF (technické místnosti, stáv. budova, oprava, dopojení) | m | 10 | 0 | 0
10. | M | Lišta vkládací 40x40mm HF (technické místnosti, stáv. budova, oprava, dopojení) | m | 15 | 0 | 0
11. | M | Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdivo, SDK) | ks | 130 | 0 | 0
12. | M | Vruty chromované (běžné trasy - zdivo, SDK) | ks | 130 | 0 | 0
13. | M | Svorka lámací 12ks 4mm | ks | 4 | 0 | 0
14. | M | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 150 | 0 | 0
15. | M | Svorka na potrubí pro OP | ks | 32 | 0 | 0
16. | M | Pásek Cu 30cm pro svorku | ks | 32 | 0 | 0
17. | M | Ekvipotenciální svorkovnice SEBT pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55 | ks | 4 | 0 | 0
18. | M | Přímotopný konvektor 500W/230V s programovatelným termostatem, IP24, nástěnný, napojen pohyblivým přívodem do krabice | ks | 4 | 0 | 0
19. | M | Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky (5000ml) | ks | 0.5 | 0 | 0
20. | M | Štítek z PVC na označení kabelu | ks | 30 | 0 | 0
21. | M | Stavební hřebíky 100 | kg | 3 | 0 | 0
22. | M | Páska izolační PVC 19/30m | ks | 5 | 0 | 0
23. | M | Sádra bílá | kg | 90 | 0 | 0
0
Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů
1. | M | A - LED svítidlo 20W/2002lm, 3000K, IP66 (přisazené) | ks | 4 | 0 | 0
2. | M | B - LED svítidlo 44,4W/6610lm, 4000K, IP66 (přisazené) | ks | 5 | 0 | 0
3. | M | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 9 | 0 | 0
0
Vodiče a kabely
1. | M | CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače) | m | 25 | 0 | 0
2. | M | CYKY-J 3x1,5 | m | 210 | 0 | 0
3. | M | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 | 0 | 0
4. | M | CYKY-J 5x2,5 | m | 10 | 0 | 0
5. | M | CYKY-J 3x2,5 | m | 320 | 0 | 0
6. | M | CYKY-J 5x4 | m | 20 | 0 | 0
7. | M | 1-CYKY-J 4x16 | m | 5 | 0 | 0
8. | M | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 20 | 0 | 0
9. | M | H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) | m | 160 | 0 | 0
10. | M | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) | m | 50 | 0 | 0
11. | M | H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) | m | 90 | 0 | 0
12. | M | PRAFlaDur-J 5x1,5 P60-R | m | 10 | 0 | 0
0
Materiál pro hromosvody
1. | M | Sestava (set) vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad atikou +4,4m), vodič D23mm, SET, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 6,0m s koncovkou, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena do zdi objektu pomocí min. 2ks úchytů na prům. trubky 50mm (pevné uchycení) | kpt | 2 | 0 | 0
2. | M | Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek prům. 40/50mm, odstup od stěny 46mm (přesný typ držáku nutno upřesnit!) | ks | 4 | 0 | 0
3. | M | Podpěra vedení do zdi, nerez, závit M8 h 23, Rd 23 pro montáž mimo koncovku vysokonapěťového vodiče (PV1a) | ks | 8 | 0 | 0
4. | M | Chodníková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm), 15kN, šedá, pro zkušební svorku SZ | ks | 2 | 0 | 0
5. | M | Svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10, 200kA | ks | 2 | 0 | 0
6. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 | ks | 2 | 0 | 0
7. | M | Svorka křížová SK2 (pásek-pásek) 60x60 mm bez destičky, V4A, Fl 30/Fl 30 | ks | 8 | 0 | 0
8. | M | Svorka křížová SK3 (pásek-kulatina) 60x60 mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Fl 40 | ks | 6 | 0 | 0
9. | M | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů | m | 30 | 0 | 0
10. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) | m | 10 | 0 | 0
11. | M | Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 | ks | 2 | 0 | 0
12. | M | Výstražný štítek Al POZOR (Při bouřce se nezdržujte se na tomto místě) | ks | 2 | 0 | 0
0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)
1. | K | Osazení a zapojení smontované hlavní domovní skříně ozn.SS100 do výklenku, vč. ukončení vodičů 12ks do 25mm2, osazení 3ks pojistek | ks | 1 | 0 | 0
2. | K | Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn. RH+MET, vč. ukončení vodičů cca 80ks do 6mm2 + 10ks do 25mm2 | ks | 1 | 0 | 0
0
Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů
1. | K | Spínač č.1 do vlhka, IP44, bílá-lesk, zapuštěný | ks | 5 | 0 | 0
2. | K | Zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44, bílá, zapuštěná | ks | 15 | 0 | 0
3. | K | Tlačítko T6 pod sklem "v případě požáru a nebezpečí vypni" TOTAL A CENTRAL STOP, IP55 | ks | 1 | 0 | 0
4. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 25 | 0 | 0
5. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm | ks | 6 | 0 | 0
6. | K | Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku | m | 20 | 0 | 0
7. | K | Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 10 | 0 | 0
8. | K | Trubka korudovaná 75/61 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 5 | 0 | 0
9. | K | Lišta vkládací 20x20mm (na opravy) | m | 10 | 0 | 0
10. | K | Lišta vkládací 40x40mm (na opravy) | m | 15 | 0 | 0
11. | K | Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu | ks | 130 | 0 | 0
12. | K | Svorka lámací 12ks 4mm | ks | 4 | 0 | 0
13. | K | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 150 | 0 | 0
14. | K | Svorka na potrubí vč. pásku | ks | 32 | 0 | 0
15. | K | Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55 | ks | 4 | 0 | 0
16. | K | Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT aj.) | ks | 64 | 0 | 0
17. | K | Připojení el. strojů a spotřebičů (bojler, rozvaděče, klima, pohony, stroje, vzt) | ks | 4 | 0 | 0
18. | K | Protipožární ucpávky - tmely, např. HILTI - prostupy požárními úseky (5000ml) | ks | 0.5 | 0 | 0
19. | K | Montáž kabelového štítku | ks | 30 | 0 | 0
0
Montáž svítidel včetně světelných zdrojů
1. | K | LED svítidla ozn. A - B vč. příslušenství | ks | 9 | 0 | 0
0
Uložení vodičů a kabelů
1. | K | CYKY-O 2(3)x1,5 | m | 25 | 0 | 0
2. | K | CYKY-J 3x1,5 | m | 210 | 0 | 0
3. | K | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 | 0 | 0
4. | K | CYKY-J 5x2,5 | m | 10 | 0 | 0
5. | K | CYKY-J 3x2,5 | m | 320 | 0 | 0
6. | K | CYKY-J 5x4 | m | 20 | 0 | 0
7. | K | CYKY-J 4x16 | m | 5 | 0 | 0
8. | K | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 20 | 0 | 0
9. | K | H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) | m | 160 | 0 | 0
10. | K | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) | m | 50 | 0 | 0
11. | K | H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) | m | 90 | 0 | 0
12. | K | PRAFlaDur-O 5x1,5 P60-R | m | 10 | 0 | 0
0
Montáž materiálu pro hromosvody
1. | K | Sestava (set) vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad atikou +4,4m) + vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 6,0m s koncovkou, šedý plášť + montáž podpěr na vodič prům. 23mm, podpůrná trubka Al kotvena do zdi objektu pomocí min. 2ks úchytů na prům. trubky 50mm | kpt | 2 | 0 | 0
2. | K | Držák podpůrné trubky 40-50mm pro uchycení do krovu/zdi, nerez, odstup od stěny 46mm | ks | 4 | 0 | 0
3. | K | Chodníková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm) + zkušební svorka, 15kN, šedá, pro zkušební svorku SZ | ks | 2 | 0 | 0
4. | K | Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO, SZ, SP) | ks | 18 | 0 | 0
5. | K | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů | m | 30 | 0 | 0
6. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 10 | 0 | 0
7. | K | Označovací a výstražný štítek | ks | 4 | 0 | 0
8. | K | Nátěr spojů v zemi (antikorozní ochrana) | ks | 16 | 0 | 0
0
Zednické a zemní práce + materiál
1. | K | Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla | ks | 45 | 0 | 0
2. | K | Sekání (vrtání) kapes 15x15x10 | ks | 7 | 0 | 0
3. | K | Řezání rýh 3x3cm (20% strop a 80% stěny) | m | 30 | 0 | 0
4. | K | Řezání rýh 5x3cm | m | 20 | 0 | 0
5. | K | Řezání rýh 7x5cm | m | 15 | 0 | 0
6. | K | Sekání rýh 15x5cm | m | 10 | 0 | 0
7. | K | Vrtání zdí 15cm cihla do průměru 10cm | ks | 6 | 0 | 0
8. | K | Vrtání zdí 30cm cihla do průměru 10cm | ks | 4 | 0 | 0
9. | K | Vysekání (vyřezání) otvoru 0,8m2, do tl.300mm, cihla malt. cem. (ozn. RH+MET) | ks | 1 | 0 | 0
10. | K | Vysekání (vyřezání) otvoru 0,3m2, do tl.300mm, cihla malt. cem. (ozn. HDS) | ks | 1 | 0 | 0
11. | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle ručně pro budovy a haly výšky do 9 m | t | 0.9 | 0 | 0
12. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením | t | 0.9 | 0 | 0
13. | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | t | 0.9 | 0 | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 8 | 0 | 0
2. | K | Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. | h | 12 | 0 | 0
3. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 | 0 | 0
4. | K | Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace) | h | 16 | 0 | 0
5. | K | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h) | h | 12 | 0 | 0
6. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 8 | 0 | 0
7. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 6 | 0 | 0
8. | K | Státní odborný dozor organizace TIČR dle NV č.190/2022 Sb | ks | 1 | 0 | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0