D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení

D.1.3.0  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Úvod:

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby, stavbu trvalého charakteru. Stavba je užívána jako občanská vybavenost – Vrátnice.

Předmětem stavby je kompletní oprava střechy objektu vrátnice.

Stavba bude provedena bez povolení. Jedná se o stavební práce a udržovací práce nevyžadující povolení.

Použité podklady:

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo vypracováno při použití těchto podkladů:

- ČSN 73 0802   	PBS, Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810   	PBS, Společná ustanovení

- ČSN 73 0818  	PBS, Obsazení objektu osobami

- Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí dle Eurokódů, Pavus 2009

- ČSN 73 0834  PBS, Změny staveb

- ČSN 73 0835  PBS, Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0872  PBS, Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873  PBS, Zásobování požární vodou

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění

- Vyhláška č. 460/2021 Sb. O kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečností a ochrany obyvatelstva

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění Zákona 415/2021 Sb. O požární ochraně

V platném znění uvedených norem a předpisů

Další použité podklady: Projektová dokumentace pro provádění stavby:  SZZ KRNOV – Střecha vstupních objektů nemocnice - vrátnice,  Ing. Miroslav Geryk, červen 2025

Popis stávajícího objektu a stavebních prací v posuzovaném objektu:

Budova E a F – vrátnice

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepené objekty s valbovou střechou. Objekt vrátnice je rozdělen na dvě části E a F, mezi kterými je zastřešený vjezd do areálu nemocnice. Zastřešení nad vjezdem je z části z průhledné polykarbonátové střešní krytiny.

Objekt je založen na pásech z prostého betonu. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D na maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic Porotherm 24 AKU na maltu MC 10. Vnitřní příčky jsou z příčkovek Porotherm 6,5 a 11,5 P+D, část příček je sádrokartonových. Okna a dveře jsou plastové s termoizolačním zasklením.

Střešní konstrukce obou objektů je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky osazenými na železobetonový věnec. Střešní plášť je z tvarovek Cembrit na latě a kontralatě s pojistnou hydroizolací na plnoplošném dřevěném bednění. Část nad vjezdem do areálu je z ocelových vazníků a nosníků opláštěných ze spodní strany SDK deskami. Střešní krytina z tvarovek Cembrit je doplněna nad střešní částí průhlednou polykarbonátovou střešní krytinou. Přesah střechy je obložen dřevěnými palubkami.

Část střechy objektu F v přímé návaznosti na sousední objekt na par. č. 1901 je sedlová z plechovou falcovanou krytinou.

Na objektu je proveden hromosvod s 5 svody. Dle poslední revize je uzemnění vyhovující – viz. příloha v Dokladové části. Klempířské prvky s titantinkového nebo pozinkovaného plechu s nátěrem.

Popis stavebních prací v posuzovaném objektu:

Jedná se o kompletní opravu střechy včetně dotčených konstrukcí, spočívající v kompletním odstranění poškozené střešní krytiny, klempířských prvků a tesařských konstrukcí. Následně bude proveden nový střešní plášť včetně klempířských prvků a bleskosvodu.

Na stávající bednění bude položena nová kontaktní pojistná hydroizolace, následně bude provedeno laťování a vláknocementová střešní krytina. Nad centrální části průjezdu bude vyměněn polykarbonát. Nové klempířské prvky budou z poplastovaného plechu v barvě střešní krytiny. Bude proveden nový bleskosvod ve stávajícím rozsahu s CUI svody.

Dispoziční a provozní řešení posuzované stavby:

Celková dispozice objektu se nemění. Vnitřní dispozice nebude dotčena. Nejedná se o výrobní objekt

V souladu s čl. 7.2.2 ČSN 73 0802 je výška objektu „h“ 0,00 m, konstrukční systém objektu dle čl. 7.2.8  a čl. 7.2.12 a) ČSN 73 0802  je posuzován jako smíšený.

Uvedená část objektu dotčena stavebními úpravami a změnou užívání byla posouzena v souladu s požadavky výše uvedených norem, především dle ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802

a)	rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Požární úseky zůstanou beze změny. Není potřeba vytvářet nové požární úseky.

b)	výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Posuzovanými pracemi se nemění účel využití objektu. Nedochází ke změně SPB.

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

V návaznosti na stupeň požární bezpečnosti staveb jsou dále jednotlivé konstrukce posouzeny pro I. stupeň požární bezpečnosti staveb a jsou požadovány tyto odolností stavebních konstrukcí dle čl. 8 a navazujících a tabulky 12 ČSN 73 0802:

Obvodové stěny zajišťující

v nadzemních podlažích				15+

dtto poslední NP					15+

Nosná konstr. uvnitř PÚ

v nadzemních podlažích				15

dtto poslední NP					15

Nosná konstrukce střech				--

Střešní plášť				 		--

Na nosnou konstrukci střechy ani na střešní plášť není pro I. SPB dán požadavek na jejich požární odolnost.

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Stávající únik z objektu nebude nijak omezen. Stavebními úpravami nedochází k nárůstu počtu unikajících osob.

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Odstupová vzdálenosti jsou posouzeny dle tab. F1, čl 10.3 ČSN 73 0802. Odstupová vzdálenost od posuzovaných objektů byla stanovena následovně:

Od obvodových stěn byla odstupová vzdálenost posouzena dle tab. F1, čl. 10.3 ČSN 73 0802. Dle čl. 5.9.1. ČSN 73 0834 se odstupová vzdálenost nově posuzuje v případě:

- že se zvětšuje obestavěný prostor objektu o přístavbu nebo nástavbu pokud zde jsou požárně otevřené plochy,

- zvětšují se oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10%  - velikosti otvorů v obvodových stěnách se nemění

V daném případě není splněna žádná z uvedených podmínek, odstupové vzdálenosti se nově neposuzují.

Požárně nebezpečný prostor objektu zůstává beze změny.

f)	zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

V návaznosti na velikosti posuzovaných požárních úseku (do 120 m2) je dle ČSN 73 0873, tabulku 1 a tabulku 2 požadován pro zajištění vnější požární vody vodovodní řád DN 80 s nejbližším hydrantem do vzdálenosti 200 m. Vnější odběrná místa pro posuzovaný objekt jsou zajištěna ze stávajícího veřejného rozvodu venkovní vody DN 100 s podzemním hydrantem ve vzdálenosti 75 m od posuzovaného objektu.

Vnitřní odběrná místa byla posouzena dle ČSN 73 0873 čl. 4.4 odst.b) 6). Dle uvedeného článku v budovách nebo jejich částech se zdravotnickým zařízením (podle ČSN 73 0835), kde celkový počet osob je v prostorech zdravotnických zařízení větší než 15 musí být vybudována vnitřní odběrná místa – uvedená podmínka není splněna počet celkový počet osob v rámci zdravotnického zařízení v 1. NP je 10 – vnitřní odběrné místo se nepožaduje.

Zůstává stávající vybavení objektu PHP.

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Příjezdové komunikace jsou stávající po ulici Maxima Gorkého a I. P. Pavova, tyto a jsou provedeny jako zpevněné a jsou dimenzovány pro provoz těžkých vozidel –  o šířce obousměrné komunikace min. 2x3,50 m a minimální únosností 100 kN, v souladu s požadavky ČSN 73 0802 čl. 11.2, provedení podle ČSN 73 6100, přístup k objektu je z ulice I.P. Pavlova.

V souladu s čl. 11.5.1 ČSN 73 0802 nejsou u objektu vnitřní zásahové cesty požadovány, výška h posuzovaného objektů je do 22,5 m, a možnost vedení zásahu je minimálně ze dvou stran.

Nástupní plochy u objektů s výškou do 12 m se v souladu s čl. 12.4.4. ČSN 73 0802 nemusí zřizovat.

h)	zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Bez požadavků – nedochází ke změně. Stávající technické a technologické zařízení objektu beze změny.

i)	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Bez požadavků – nedochází ke změně.  Stávající objekt není vybaven systémem EPS.

Požadavek na zařízení pro odvod kouře a tepla posouzen dle ČSN 73 0831 a dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802. V posuzovaném objektu nejsou shromažďovací prostory dle ČSN 73 0818 a ČSN 73 0831, ani prostory (požární úseky) s počtem evakuovaných osob větší než 150.

V posuzovaných prostorech nemusí být SHZ instalováno, nejsou splněny požadavky čl. 6.6.10 ČSN 73 0802.

j)	rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

V objektu jsou v souladu s čl. 9.16. ČSN 73 0802 označeny podle ČSN ISO 38 64 směry úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.