Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

+ slaboproud

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

a

technické podmínky

Název stavby  : SZZ KRNOV – ÚPRAVA PŘÍPOJKY NN PRO KOGENERAČNÍ

JEDNOTKY V NEMOCNICI KRNOV

Investor         : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Prostory v budově kuchyně nemocnice Krnov

Kabelovna – kabelové rozvody

ČM 0102 – předsíň

ČM 0103 – rozvodna NN

ČM 0103A – hlavní rozvodna NN

ČM 0105 – výměník tepla

ČM 100 - venek

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-710 čl. 710.556.8 rozvody DO (důležité obvody RM4) + MDO (méně důležité obvody RM2)

ČM kabelové rozvody, 0102, 0103, 0103A, 0105

AA5, AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA5,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

b/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-710 čl. 710.556.8 rozvody DO (důležité obvody RM4) + MDO (méně důležité obvody RM2)

ČM 100 venek

AA8,AB8,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR1,

AS2,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

5.2022                                                 podpisy

Předmět projektu

Předmětem této projektové dokumentace je :

- Úprava přípojky NN pro kabelový přívod pro napájení KJ1 + KJ2 k přípojkovým skříním

SR KGJ1 + SR KGJ2

- Technické řešení výše uvedeného včetně rozpočtu

Podklady

- Zakreslení skutečného stavu objektu kuchyně, energobloku a situace trasy koridoru

- Zjištění stávajícího stavu a provedení el. instalace v hlavní rozvodně

- Podklady k výpočtu (pro 1ks KGJ) P-200kW, IR-360A, část DO, část MDO

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi SR KJ1,2 | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| SR KJ1 | 200 |  |
| SR KJ2 | 200 |  |
| Celkem Pi | 400 |  |

El. výkon jedné KJ 					200 kW

Soudobost výpočtová					β – 0,8

Podmínka HJ KGJ1, KGJ2				IR-360A

| Celkový předpokládaný ideální výkon KJ /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pc | soudobost | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  | kW | β |  | za 1rok | za 1rok |
| KJ 1/DO | 200 | 0,8 | 160 | 1500 | 240000 |
| KJ 2/MDO | 200 | 0,8 | 160 | 1500 | 240000 |
| Celkem | 400 |  | 320 |  | 480000 |

Předpokládaný výkon Pc z KJ 1 + 2 za 1 rok provozu je 480 MWh.

Napájení přívod obvody MDO			3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení přívod obvody DO  			3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatickým

odpojením od zdroje,dle čl.411 až 413

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  400 kW(KGJ1 + KGJ2)

Soudobost 						β- 0,8

Kompenzace účiníku					tato PD neřeší

Hlavní jistič před el.měrem				stávající nezměněno

Sazba							je sjednána s distributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			tato PD neřeší

SEBT svorka doplňujícího pospojování	           tato PD neřeší

Způsob připojení přípojky NN

Úprava zahrnuje posílení stávající trasy v důsledku nových podmínek viz předmět projektu, podklady.

Ke stávající trase budou přidány shodné paralelní napájecí kabely viz PD D.1.4.7-02. V důsledku navýšení kabeláže budou stávající přípojkové skříně SR KGJ1 a KGJ2 zaměněny za SR se 4 sadami pojistkových spodků.

Trasa napájecího vedení – PD D.1.4.7-01 + D.1.4.7-02

TRASA A

Vedení z rozváděčů HR(hlavní rozvodna) z RM2 a RM4 povede dolů do 1PP kabelovny. V kabelovně jsou volné kabelové lávky. Kabely povedou po těchto kabelových lávkách až k ČM 0103 rozvodna NN. Kabely budou na kabelových lávkách uchyceny pomocí úchytek kabelů PKC1 1209-F.

TRASA B+C

Shodné trasy. Bude proveden nový kabelový žlab 150/50 pod stropem místností ČM 0103 rozvodna NN, ČM 0102 předsíň a ČM 0105 výměník tepla. Kabelový žlab bude umístěn vedle kabelového žlabu již instalovaného rozvodu NN. Kabelový žlab bude propojen spojkami žlabu a budou zavěšeny na vhodných držácích pomocí závitových tyčí, které se ukotví hmoždinkami na strop. Z ČM 0105 se kabely vyvedou přes zeď na TRASU D.

Všechny průchody zdí budou následně utěsněny vhodným protipožárním tmelem.

TRASA D

.Stávající žlab 150/50 bude zaměněn za žlab 150/100 a všechny kabely NN budou uložené do tohoto žlabu se stávajícími kabely. Budou posíleny úchyty žlabu tak, aby byla zabezpečená nosnost kabelů.

TRASA E

Stávající žlab 150/50 bude zaměněn za žlab 150/100 a všechny kabely NN budou uložené do tohoto žlabu se stávajícími kabely. Budou posíleny úchyty žlabu tak, aby byla zabezpečená nosnost kabelů.

TRASA F+G

Bude instalovaný nový kabelový žlab 150/50, který se upevní na stávající podpěry, které již tzv. drží stávající rozvod NN.

Na konci trasy G budou oba napájecí kabely svedeny ve zdi do svých SR  rozpojovacích a jistících rozváděčů.

Provedení SR KGJ1 + KGJ2

Oba rozváděče budou shodného provedení viz PD D.1.4.7-03. Rozváděče se osadí do zdi vpravo od patky koridoru 0,9m spodním okrajem od země.

Od rozváděčů SR bude ve zdi proveden výsek min 25cm široký a 10cm hluboký. Tento výsek povede kolmo vzhůru ke kabelovému roštu na trase G.  Do provedeného výseku bude upevněn 2x zemní kanál Kopokan 1 ZD (1x pro napájecí kabel SR KJ1 a 1x pro napájecí kabel SR KJ2). Po zednickém upravení budou kabely uloženy do zemních kanálů a tyto budou  zaklapnuty víkem červené barvy. Tyto víka budou tedy tzv. trčet nad omítku.

Před SR KJ1 a KJ2 se v zemi provede uzemnění pomocí pásku FeZn 30/4 + zemnící desky. Vývod uzemnění bude napojen na PEN sběrny obou rozváděčů. Uzemnění se v zemi propojí s uzemněním koridoru.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

HR RM4 pole 3

Stávající rozváděč HR/DO RM4 rozváděč zajistí:

- Napojení na volný spínač v poli 3

Poznámka :

V RM4 jsou volné spínače v poli 2, 3, 4 a 5 (možno napojit na kterýkoliv spínač)

- Dovybavení jištění 3x400A pro napájecí kabel do SR KGJ1

- Bude nahrazena nevhodná sběrnice mezi pojistkami a spínačem novou sběrnicí 400A-viz D147-02

HR RM2 pole 5

Stávající rozváděč HR/MDO RM2 rozváděč zajistí:

- Napojení na volný spínač v poli 5

- Dovybavení jištění 3x400A pro napájecí kabel do SR KGJ2

- Bude nahrazena nevhodná sběrnice mezi pojistkami a spínačem novou sběrnicí 400A-viz D147-02

Soustava TN – C

Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně v kabelovém žlabu 150/50(100), částečně po stávajících kabelových lávkách  a ve zdi v kabelovém zemním kanálu. po zdi pod omítkou, či v dutinách stropů, v drátěném roštu či v plastových korýtkách.

Ostatní elektroinstalace

Veškeré jednotlivé technologie se napojí dle pokynů výrobce.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Tato PD úprava neřeší.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Přípojka NN – neřeší se.

TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY

Součástí technických podmínek je i popis v části technická zpráva.

- Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

- Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

- V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

- Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.250/2021 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu 194/2022 Sb a 190/2022 Sb. a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Kabel celoplastový s Cu jádry 3x185+95 CYKY pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabelový žlab 150/50(100) a jeho příslušenství vše provedeno v ŽZ – žárově zinkováno (jednotlivé prvky dle výpočtového programu jednotlivých výrobců)

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6 ed.2.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu.

Jednotlivé systémy - zaškolení obsluhy

#### Seznam norem

ČSN EN tříd 332000-…platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 34……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 36……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 37……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 38……platné + jejich editace + jejich změny Z

Veškeré ČSN poskytuje online fa agentura-čas, Česká agentura pro standartizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

www.csnonline@agentura-cas.cz

#### Hlavní související právní předpisy

Veškeré zákony a vyhlášky jsou k dispozici v platném znění na Ministerstvu vnitra české republiky

www.mvcr.cz

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Vypracoval 10/2025      Zdeněk Frýdl