Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

a

technické podmínky

Název stavby  : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VÝTAHU

Budova C a J  SZZ Krnov, I.P.Pavlova, 794 01

Investor         : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Krnov

Místo stavby  : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I.P.Pavlova č.p. 551, 794 01 Krnov,

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Rekonstrukce výtahu

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Výtahová šachta - prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální

ČM 074, 156, 249 výtahová šachta, se zpřísňujícími požadavky pro výtahy

AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,AS1,BA4,BC1,BD4,BE1,CA1,CB2

b/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální

ČM 074a sklad, 008 chodba, chodba koridor

AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

ČM 007 výměník se zpřísňujícími požadavky pro rozvodny

AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA4,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

c/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory

ČM 100 venek

AA8,AB8,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR1,

AS2,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

d/Stávající platný protokol o určení vnějších vlivů – uloženo u investora

10.5.2025                                            podpisy

Dodané podklady pro PD

- Podklady od projekční firmy Ing Geryk a Ing Géryk

- Podklady od fy KONE dodavatele výtahu

- Šetření na místě samém

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi výtah KONE |  | kW |
| --- | --- | --- |
| osvětlení šachty |  | 3 |
| RV KONE (motor aj.) |  | 9,2 |
| Celkem Pi |  | 12,2 |

| Celková energetická spotřeba výtahu KONE /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| osvětlení | 3 | 0,4 | 1,2 | 100 | 120 |
| výtah KONE | 9,2 | 0,9 | 8,28 | 1095 | 90666 |
| Celkem | 12,2 |  | 9,48 |  | 90786 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 90 MWh.

Napájení přívod obvody MDO  			3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatickým

odpojením od zdroje,dle čl.411 až 413

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  12,2 kW

Soudobost 						β- 0,6-0,9

Maximum soudobého příkonu			Ps  9,4 kW

Kompenzace účiníku					tato PD neřeší

Hlavní jistič před el.měrem				stávající nezměněno

Sazba							je sjednána s distributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			není předmětem této PD

SEBT svorka doplňujícího pospojování	          řešeno z 2RMO viz PD

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Napojení na veřejný rozvod elektrické energie tato PD neřeší. Pro napájení rozváděče výtahu RV bude doveden napájecí kabel + vodič SEBT k místu umístění RV v 2NP. Napojení RV provede firma , která bude instalovat výtah. Napájecí kabel bude přiveden z rozváděče v 2NP 2RMO z části MDO. Z této části bude rovněž souběžně veden napájecí kabel pro osvětlení prostoru před nástupními místy do výtahu.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení výtahové šachty

Tato PD neřeší. Osvětlení bude řešeno dodavatelskou firmou výtahu.

1PP

V prostoru před dveřmi do výtahu se naistaluje světlo, které bude mít integrovaný modul SM (automatický pohybový senzor) a modul NZ (nouzový zdroj svícení při výpadku el. energie s dobou svícení min 1 hodina). Světlo se napojí z rozvodu 2RMO/J21.

V ČM 007 výměník a ČM 074a sklad se u nových schodišť nainstaluje osvětlení s modulem SM. Tyto světla se napojí ze stávajícího světelného rozvodu 1PP z nejbližší krabice napájení.

Přístupová chodba ČM 008 bude doplněná o 2ks osvětlení, které budou ovládány pomocí dvou pohybových čidel, tak aby světla byla automaticky spínána z každé strany přístupu. Ve stávající části chodby ČM 008 jsou stávající osvětlení, která jsou po povodni ve špatném stavu. Tyto budou nahrazeny novými 6 ks světly.

1NP

Před každým vstupem do výtahu (1x z venku a 1x z expedice vozíků) se naistaluje světlo, které bude mít integrovaný modul SM (automatický pohybový senzor) a modul NZ (nouzový zdroj svícení při výpadku el. energie s dobou svícení min 1 hodina). Světlo se napojí z rozvodu 2RMO/J21.

2NP

V prostoru před dveřmi do výtahu se naistaluje světlo, které bude mít integrovaný modul SM (automatický pohybový senzor) a modul NZ (nouzový zdroj svícení při výpadku el. energie s dobou svícení min 1 hodina). Světlo se napojí z rozvodu 2RMO/J21.

Zásuvky, jejich provedení

Tato PD neřeší. Případné zásuvky budou řešeny dodavatelskou firmou výtahu.

Úpravy a provedení elektroinstalace – napájení NN pro výtah

Bude zřízen nový výtah, který má vlastní rozváděč RV KONE. RV KONE bude umístěný

vlevo od vstupních dveří do výtahu v 2NP.

V současné době je stávající rozváděč výtahu RV umístěný ve strojovně výtahu. Demontáž stávající elektroinstalace výtahu bude demontována pracovníky dodavatelské firmy nového výtahu.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

Rozváděč 2RMO

Výrobce Energecom, Louky 803 – Kobeřice, vč. Z23-9048, IP40/20 EI 30DP1-S, rv. 2023

Rozváděč je umístěný ve zdi a bude upraven v části MOD takto :

- Bude dodáno jištění pojistkový odpínač OPVP22/3 + 3xPV22gG/32A válcové pojistky. Pro rozváděč výtahu a napojení vodiče napájení pro RV 5Cx10 CYKY

- Bude dodáno jištění pro osvětlení nástupních míst výtahu, RCD jistič 10A/1N/0,03A

a napojení napájecího vodiče pro osvětlení 3Cx1,5 CYKY

- Bude napojen vodič SEBT 16CY zž pro napojení sběrnice PE a SEBT  v RV

- Bude proveden řádný popis a potřebné úpravy rozváděče 2RMO

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 má být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu musí být stanovená LPS.

Vnější systém ochrany LPS

Dle PD H stávající je stanovená na objektu LPS II a vypočtená dostatečná vzdálenost 85cm.

V důsledku dostavby výtahové šachty bude stávající hromosvodná soustava na střeše šachty demontována a následně provedená nová. Bude proveden tzv. neoddálený hromosvod. Na střeše se umístí jímací tyč č.105525 s tříramenným stativem + 3x betonové podstavce č.102075 a podložky pod podstavce 3x č.102060. Od tohoto jímače 2,5m vysokém se povede svod dolů ke stávajícímu uzemnění č.8. Napojení se provede vodičem 8 AlMgSi a spojí se na stávající soustavu (plochá střecha nad 1NP). Dle potřeby se dodají potřebné podpěry vedení na zeď, okapové svorky atp..

Vnitřní  systém ochrany LPS

Tato PD neřeší – řešeno ve stávající el.instalaci.

Elektronické komunikace – slaboproud

EPS – elektronický požární systém

V objektu je instalována v 3NP ústředna EPS. Typ Esser IQ8Control M. Dle požadavku požární zprávy, bude ve výtahové šachtě v nejvyšším bodě stropu instalované opticko kouřové čidlo EPS s paticí. Toto čidlo bude napojené do stávající smyčky EPS ústředny. Čidlo bude napojené z čidla v kanceláři č.3 v 3NP (kancelář paní Ing Orlové). Čidlo se napojí vodičem   typu PRAFlaGuard 2x2x0,8 protipožární provedení B2ca s1 d1 a1.  Kabel bude veden v celé délce v chráničce-hrdlované trubce (uzavřený systém) s potřebnými komponenty koleny a příchytkami na zeď. Z kanceláře na venek po zdi a po venkovním koridoru do výtahové šachty k čidlu.

Ústřednu EPS bude nutné nově nakonfigurovat – nutná spolupráce se servisem dané EPS!

TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY

Součástí technických podmínek je i popis v části technická zpráva.

- Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

- Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

- V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

- Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.3/Z, + 50110-2 ed.3. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6 ed.2/Z.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2/Z  doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.194/2022 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění předpisu č.250/2021 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. V součinnosti s vyhl. 190/2022 Sb. Vyhrazené technické elektrické zařízení a požadavky na zajištění jejich bezpečnosti. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Jističe typu RCD-proudové chrániče budou v provedení typu A – tzn.detekují střídavý reziduální proud i pulsující stejnosměrný reziduální proud.

Kabel celoplastový s Cu jádry 5x10 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6mm2

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 35, 25, 16, 10mm2

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch (IP44)

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností. Nutno respektovat světelný PD a jeho výpočty uložené v paré č.1 na CD.

LA – Kruhové přisazené LED svítidlo, KO opálový PMMA kryt, P-32W, IP44, 3800 lm, d- 480 mm

LA SM – světlo s integrovaným pohybovým senzorem

LA SM NZ - světlo s integrovaným pohybovým senzorem a nouzovým zdrojem se zálohou svícení min 1hodina

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu.

Jednotlivé systémy - zaškolení obsluhy

#### Seznam norem

ČSN EN tříd 332000-…platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 34……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 36……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 37……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 38……platné + jejich editace + jejich změny Z

Veškeré ČSN poskytuje online fa agentura-čas, Česká agentura pro standartizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

www.csnonline@agentura-cas.cz

#### Hlavní související právní předpisy

Veškeré zákony a vyhlášky jsou k dispozici v platném znění na Ministerstvu vnitra české republiky

www.mvcr.cz

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Vypracoval květen 2025                            Zdeněk Frýdl