## Krycí list
Akce: | Pavilon V - rekonstrukce systémů EPS a ER
na parc.č. 2209/4, 2209/75, 2209/83 a 2211/1 v k.ú. Opava Předměstí
DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4.7 |  |  | POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
Příloha: |  |  | ROZPOČET NÁKLADŮ
Zakázkové číslo: |  |  | 2021/21b
Vypracoval: |  |  | Jan KUPEC
Autorizovaný technik ČKAIT 1102600
Koordinace: |  |  | ing. arch. Martin Janda
E-mail: |  |  | kupec.projekce@seznam.cz
Tlf.: |  |  | + | 420773435555
Investor: |  |  | Moravskoslezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
Sada:
03
2026

## D145 EK Rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.7 EPS + MR |  |  | Nemocnice Opava - Pavilon V
bez realizované části D
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
1. | EPS | Elektrická požární signalizace | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
2. | ER | Evakuační rozhlas | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
4. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0
5. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  |  | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 80x40 mm, nástěnný, LHP | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 110x70 mm, nástěnný | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 180X60 mm, nástěnný | 20

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  |  | Materiál EPS - | 0
| 1.1 | EPS 01 | DLI-1, Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.2 | EPS 02 | MHG 262, Hlásič kouře optický interaktivní | 553 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.3 | EPS 03 | MHG 262i, Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem | 30 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.4 | EPS 04 | MHG 362, Hlásič teplot interaktivní | 32 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.5 | EPS 05 | MHY 734, Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | 615 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.6 | EPS 06 | MHA 142, Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | 69 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.7 | EPS 07 | SOL-LX-W/WF/R1/D maják EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.8 | EPS 08 | MHS 409 paralelní signalizace | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.9 | EPS 09 | MHY 925/4, Vstupně-výstupní prvek, 4xIN, 4xOUT-relé | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.10 | EPS 10 | MHY 925/8, Vstupně-výstupní prvek, 8xIN, 8xOUT-relé | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.11 | EPS 11 | EN54C-5A17, Spínaný zdroj, 27,6V/4,2A trvale/5A krátkodobě, AKU 2x17Ah | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.12 | EPS 12 | Aku 12V/17Ah, Akumulátory pro zdroj 12V/17Ah | 20 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.13 | EPS 13 | MHG 943, vstupní prvek (pro hlídání poruchy zdroje) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.14 | EPS 14 | Adaptér do vzduchotechniky, vč. trubic a přílušenství | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.15 | EPS 15 | Hlásič multisenzorový interaktivní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.16 | EPS 16 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.17 | EPS 17 | PVC Montážní krabice 600x500x250 pro V/V moduly, montážní deska,vybavená. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.18 | EPS 18 | EN54-23 nástěnný LED maják, červený, bílé záblesky, vysoká patice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.19 | EPS 19 | Přídržný magnet 40kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | 23 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.20 | EPS 20 | Držák pro montáž přídržného magnetu na stěnu (150-300mm) | 23 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.21 | EPS 21 | Drobný el.instalační a pomocný materiál | 1 | set |  | 0 |  | 0
| 1.22 | EPS 22 | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Materiál pro napojení do BMS (SBI)
| 2.1 | EPS 23 | Konvertor TCP/IP, ethernet- RS 232/ RS 485 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.2 | EPS 24 | C4-SW-CUESSS, kom.server pro 1x LITES | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.3 | EPS 25 | Sériové essernet rozhraní SEI2 (784850) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.4 | EPS 26 | Skříň, kryt SEI pro sériové rozhraní (788606) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2.5 | EPS 27 | GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys | 21 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 2.6 | EPS 28 | GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol | 699 | ks | 0 | 0 |  | 0
| 2.7 | EPS 29 | Programování systému SBI - soubor | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0
Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti
| 3.1 | EPS 30 | PraFla Safe 2x2x0,8 - hlásiče | 15378 | m |  | 0 |  | 0
| 3.2 | EPS 31 | Kabel s požární integritou – Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 3180 | m |  | 0 |  | 0
| 3.3 | EPS 32 | Kabel s požární integritou - PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0 | 350 | m |  | 0 |  | 0
| 3.4 | EPS 33 | Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí | 60 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.5 | EPS 34 | Vodič CYA6 ŽZ B2ca | 350 | m |  | 0 |  | 0
| 3.6 | EPS 35 | Jistič 1f/6A | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.7 | EPS 36 | Trubka tuhá 1516E-KA vč.příchytky 5316E,hmoždinek,vrutů | 480 | m |  | 0 |  | 0
| 3.8 | EPS 37 | Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks). | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| 3.9 | EPS 38 | Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu | 800 | ks |  | 0 |  | 0
Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R
| 4.1 | EPS 39 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | 650 | m |  | 0 |  | 0
| 4.2 | EPS 40 | Úhlová spojka | 325 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.3 | EPS 41 | Oblouk 90° | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.4 | EPS 42 | Víko oblouku 90° | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.5 | EPS 43 | Spojovací lišta | 320 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.6 | EPS 44 | Víko s otočnými západkami | 650 | m |  | 0 |  | 0
| 4.7 | EPS 45 | Profil U | 425 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.8 | EPS 46 | Závitová tyč | 600 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.9 | EPS 47 | Šestihranná matice | 1800 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.10 | EPS 48 | Podložka | 1800 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.11 | EPS 49 | Šroub s plochou kulovou hlavou | 1800 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.12 | EPS 50 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | 5500 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.13 | EPS 51 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | 5500 | ks |  | 0 |  | 0
| 4.14 | EPS 52 | Ocelová pancéřová trubka pr.25mm, délka 3m, pozink | 88 | m |  | 0 |  | 0
| 4.15 | EPS 53 | Příchytka ocelové trubky vč. šroubu a hmoždinky | 176 | ks |  | 0 |  | 0
Stoupací trasy se zachováním funkčností
| 5.1 | EPS 54 | Kabelový žebřík šíře 200 | 88 | m |  | 0 |  | 0
| 5.2 | EPS 55 | Podélná spojka | 44 | ks |  | 0 |  | 0
| 5.3 | EPS 56 | Odlehčení tahu | 32 | ks |  | 0 |  | 0
| 5.4 | EPS 57 | Protipožární ucpávky | 3.4 | m2 |  | 0 |  | 0
| 5.5 | EPS 58 | Drobný el.instalační a pomocný materiál | 1 | set |  | 0 |  | 0
Ostatní
| 6.1 | EPS 59 | Programování SW požárních ústředen EPS, uvedení do provozu, výchozí revize, koordinační zkoušky, aj. | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.2 | EPS 60 | Demontáž stávajících pvků EPS | 60 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.3 | EPS 61 | Práce spojené s demontáží a zpětnou montáží podhledů | 60 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.4 | EPS 62 | Ostatní instalační materiál a práce, práce spojené se zakončením kabeláží v prostoru vrátnice | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.5 | EPS 63 | Stavební výpomoce | 60 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.6 | EPS 64 | Spolupráce s jinými profesemi | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.7 | EPS 65 | Oživení systému | 60 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.8 | EPS 66 | Práce spojené s e zatažením kabeláží do prostoru vrátnice
| 6.9 | EPS 67 | Elektrorevize systému | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.10 | EPS 68 | Funkční zkouška systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0
| 6.11 | EPS 69 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## ER
EVAKUAČNÍ ROZHLAS - ER |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | Materiál ER | 0
| 1.1 | ER 01 | PRA-SCL, systémový kontroler Praesensa, velký | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | ER 02 | PRA-AD604, zesilovač 600W, 4 kanály | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | ER 03 | PRA-EOL, deska EOL Praesensa, 1 ks | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | ER 04 | PRA-MPS3, multifunkční napájecí zdroj Praesensa | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | ER 05 | PRA-PSM24, napájecí zdroj 24V Praesensa, modul | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | ER 06 | AKU 100-12 - akumulátor 12V/100 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | ER 07 | PRA-CSLD, stanice hlasatele Praesensa, stolní | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | ER 08 | PRA-CSE, rozšíření stanice hlasatele Praesensa | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | ER 09 | PRA-APAS, Advance public address server | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | ER 10 | LBC3018/01, skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý | 644 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | ER 11 | LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka | 29 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | ER 12 | LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41 | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | ER 13 | Patch cord U/FTP 2m, Cat.6A, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | ER 14 | 19" skříň, 42HE 600x600 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | ER 15 | set pro rozvaděče se zámkem FAB, jedinečný klíč | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | ER 16 | ventilátor s termostatem, 30W, 2 ventilátory, vrchní/spodní | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | ER 17 | vyvyzovací panely, 1U s háčky pro vyšší zatížení | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | ER 18 | osvětlovací jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | ER 19 | slepý panel, 1HE | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | ER 20 | slepý panel, 2HE | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | ER 21 | DIN lišta pro montáž příslušenství | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.22 | ER 22 | polička | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.23 | ER 23 | sada 20 šroubů pro 19" stojany | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.24 | ER 24 | Sada koleček pro 19" skříň | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.25 | ER 25 | Rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, bleskojistka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.26 | ER 26 | elektromontážní materiál pro šéfmontáž ústředny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.27 | ER 27 | keramická svorkovnice | 800 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Kabely a příslušenství
| 2.2 | ER 28 | Cat 6A S/FTP LSOH, 500m cívka, ohniodolný B2ca-s1a,d1,a1 | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | ER 29 | PRAFlaDur P60-R, 2x2,5 | 9450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | ER 30 | PRAFlaDur PH 120-R 3x2,5 | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | ER 31 | Vodič CYA6 ŽZ | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | ER 32 | Jistič 1f/16A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | ER 33 | Požárně odolná elektroinstalační krabice | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R
| 3.1 | ER 34 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | 580 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | ER 35 | Úhlová spojka | 290 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | ER 36 | Oblouk 90° | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | ER 37 | Víko oblouku 90° | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | ER 38 | Spojovací lišta | 320 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | ER 39 | Víko s otočnými západkami | 650 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | ER 40 | Profil U | 425 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | ER 41 | Závitová tyč | 600 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | ER 42 | Šestihranná matice | 1600 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.10 | ER 43 | Podložka | 1600 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.11 | ER 44 | Šroub s plochou kulovou hlavou | 1600 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.12 | ER 45 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-12 mm | 2580 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.13 | ER 46 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | 2580 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.14 | ER 47 | Ocelová pancéřová trubka pr.25mm, délka 3m, pozink | 250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.15 | ER 48 | Příchytka ocelové trubky vč. šroubu a hmoždinky | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Stoupací trasy se zachováním funkčností
| 4.1 | ER 49 | Kabelový žebřík šíře 200 | 88 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | ER 50 | Podélná spojka | 44 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | ER 51 | Odlehčení tahu | 32 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | ER 52 | Protipožární ucpávky | 3.1 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | ER 53 | Drobný el.instalační a pomocný materiál | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 5.1 | ER 54 | provozní kniha ER | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.2 | ER 55 | měření srozumitelnosti hlášení s převodem na stupnicici CIS | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.3 | ER 56 | měření skutečné impedance reproduktorových linek | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.4 | ER 57 | Programování SW ER, uvedení do provozu, výchozí revize, koordinační zkoušky, aj. | 120 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.5 | ER 58 | Ostatní instalační práce | 120 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.6 | ER 59 | Stavební výpomoce | 120 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.7 | ER 60 | Spolupráce s jinými profesemi | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.8 | ER 61 | Oživení systému | 40 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.9 | ER 62 | Elektrorevize systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.10 | ER 63 | Funkční zkouška systému | 20 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.11 | ER 64 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál oceloplechový 65x130, bílá | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | 580 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | 150 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | HMOŽDINKA KOV M6 | 800 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | 450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | 250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | 480 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 2 kabely do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | 6500 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | 1200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | 100 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | 500 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT15 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka | 500 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT16 | Požární ucpávky dle PBŘ | 4.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT17 | Sádra | 250 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | KT18 | Průraz D=6cm, cihla 15cm | 120 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | KT19 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | 170 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | KT20 | Průraz D=6cm, cihla 45cm | 20 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | KT21 | Průraz D=6cm, beton 15cm | 40 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.22 | KT22 | Průraz D=6cm, beton 30cm | 25 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.23 | KT23 | Průraz D=6cm, beton 45cm | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | KT44 | Úklidové práce | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | KT46 | Popl.za ulozeni suti | 4.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | KT47 | Svis doprava suti prve podlazi | 4.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | KT48 | Odvoz suti na skladku do 1km | 4.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | KT49 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 80 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | KT50 | Spolupráce s ostatními profesemi | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | KT51 | Stavební výpomoce | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.