## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Zařízení: Dodávka, Montáž
Nátěry
Vzduchotechnická zařízení celkem
Doprava 3,60% z dodávky zařízení
Přesun 0,60 Kč/kg: Cena, Hmotnost
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení
Dodávka celkem, Montážní náklady
Hodinové zůčtovací sazby
Montáž celkem
Lešení
Izolace tepelné
Izolace protipožární
Izolace protihlukové
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů
Vedlejší náklady celkem
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 5
Zařízení 6
Zařízení 7
Zařízení 8
Zařízení 1B
Zařízení 20
Zařízení 21
Zařízení 22
Zařízení 23
Dopňkový materiál
Izolace tepelné a protipožární
Lešení
Hodinové zúčtovací sazby

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení 5
Sestavná klimatizační jednotka - vnitřní, hygienické provedení ve standartu GEA CAIRplusr, součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, všechny elementy MaR v dodávce MaR
5.1.1 | SX 128.064HVBV složení filtr F5,F9,G4, ventilátory s frekvenčními měniči, rekuperátor v těsném hygienickém provedení , vodní chladič a ohřívač, frekvenční měniče,pružné vložky, sifony, parametry viz schéma | KS | 1
| šéfmontáž jednotky ve strojovně z komor | soub | 1
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ve standartu
5.1.2 | TD 800/200 | KS | 1
TLUMIČ HLUKU ve standartu
| LDC 200/900 | KS | 2
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
| VKK-200 | KS | 1
RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
| VBM 200 | KS | 2
Vyvíječe páry
| Elektrický parní odporový vyvíječ ve standartu Defensor Mk Visual, s regulací s tryskami do potrubí včetně potřebného příslušenství,-distribučních a kondenzátních hadic(4m) . Včetně limitního a prostorového čidla a čidla tlakové diference. | KS | 0
5.2.1 | Defensor Mk5 Visual 40 , 40kg/h Pi=30 kW/400V/,43,3A, | KS | 1
| Relé DEFENSOR Mk5-RFS vestavěné | KS | 1
| Trubice 81-800 | KS | 1
| kondenzační hadice KS10-4m | KS | 1
| parní hadice Defensor Z10-4m | KS | 1
| Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele | KS | 1
5.11.1 | potrubní díl pro distribuci páry, vodotěsný,vnitřní úprava nerez, případně komaxit,1000x500/2000, spádováno, s odvodněním a revizním otvorem | KS | 1
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ATYP s nerezovými topnými tyčemi s výstupem 0-10 V
5.2.2 | 700x200, 6 kW | KS | 1
REGULÁTOR PRŮTOKU VVS, ve standartu TROX
5.4.1 | TVJ-EASY 700x200 2850m3/h | KS | 1
5.4.2 | TVJ-EASY 700x200 2650m3/h | KS | 1
5.4.3 | TVJ-EASY 700x200 3000m3/h | KS | 1
5.4.4 | TVJ-EASY 700x200 2850m3/h | KS | 1
Kulisový tlumič hluku
5.3.1 | TLUMIČ HLUKU 700x200/1000 | ks | 2
Kulisový tlumič hluku
5.3.2 | TLUMIČ HLUKU 700x200/500 | ks | 2
Tlumič hluku ve standartu GREIF
5.3.3 | TLUMIČ HLUKU 1000x500x1500 ve standartu GREIF GH 4x250x500x1500.1 100°C | ks | 2
5.3.4 | TLUMIČ HLUKU 1000x500x1000 ve standartu GREIF GH 4x250x500x1000.1 100°C | ks | 1
5.3.5 | TLUMIČ HLUKU 1000x500x2000 ve standartu GREIF GH 4x250x500x2000.1 100°C | ks | 3
OCHRANNÉ SÍTO NA POTRUBÍ
5.9.2 | SÍTO 800x500 | ks | 1
5.9.1 | SÍTO 1000x500 | ks | 1
REGULAČNÍ KLAPKA
5.5.4 | RK 160x250 | KS | 1
5.5.5 | RK 355x200 | KS | 3
5.5.6 | 800x400 | KS | 2
| Ruční ovládání | KS | 6
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
5.5.1 | d125 | KS | 1
5.5.2 | d160 | KS | 4
5.5.3 | d200 | KS | 3
| Ruční ovládání | KS | 8
Protipožární klapka těsná standart Mandík
se servopohonem 230V
5.6.1 | PKTM-90 800x400.40 TPM 018/40 | KS | 2
5.6.2 | PKTM-90 d 200.40 TPM 018/40 | KS | 2
ČISTÉ NÁSTAVCE s možností upevnění filtrační vložky a ze sondami, horizontální připojení kruhovým hrdlem z boku a klapkou,
5.7.1 | Čistý nástavec velikost 318 s filtrační vložkou ABSOFIL305x305x78 150 Pu(150m3/h) Výustka C 318 S, do rastru stropu 600x600 | KS | 2
TALÍŘOVÝ VENTIL
5.8.1 | EFF 200+ rámeček | KS | 2
Tep.izolovaná hadice ISODEC 25
5.10.1 | DI203 tep. izol. hadice | BM | 8
5.10.2 | DI125 tep. izol. hadice | BM | 1
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO OBVODU 1050 40% TVAROVEK | BM | 17
| DO OBVODU 1500 40% TVAROVEK | BM | 46
| DO OBVODU 1890 40% TVAROVEK | BM | 65
| DO OBVODU 2630 40% TVAROVEK | BM | 85
| DO OBVODU 3500 40% TVAROVEK | BM | 73
| DO OBVODU 4000 100% TVAROVEK | BM | 4
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO PRŮMĚRU 200 40% TVAROVEK | BM | 71
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 3% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 200
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 1700
ACRYL - TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 40
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
| QIP hadicová spona | KS | 20
OCELOVÁ KONSTRUKCE POD JEDNOTKU ZAŘ 1
| PROSTOROVÝ RÁM trubka bezešvá čtyřhranná 80/60/5- výroba svařováním, povrch žárově pozinkováno | kg | 314
DEMONTÁŽ-ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.VČETNĚ VÝUSTEK, kLAPEK
| DO OBVODU 3500 40% TVAROVEK | BM | 250
DEMONTÁŽ-SESTAVNÉ JEDNOTKY VE STROJOVNĚ VZT, JEJÍ ROZMONTOVÁNÍ, ROZPÁLENÍ A LIKVIDACE
| Velikost 6,2x1.400x2 | soub | 1
Zařízení 5 - celkem
Zařízení 6
Sestavná klimatizační jednotka - vnitřní, hygienické provedení ve standartu GEA CAIRplusr, součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, všechny elementy MaR v dodávce MaR
6.1.1 | SX 128.064HVBV složení filtr F5,F9,G4, ventilátory s frekvenčními měniči, rekuperátor v těsném hygienickém provedení , vodní chladič a ohřívač, frekvenční měniče,pružné vložky, sifony, parametry viz schéma | KS | 1
| šéfmontáž jednotky ve strojovně z komor | soub | 1
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ve standartu
6.1.2 | TD 800/200 | KS | 1
TLUMIČ HLUKU ve standartu
| LDC 200/900 | KS | 2
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
| VKK-200 | KS | 1
RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
| VBM 200 | KS | 2
Vyvíječe páry
Elektrický parní odporový vyvíječ ve standartu Defensor Mk Visual, s regulací s tryskami do potrubí včetně potřebného příslušenství,-distribučních a kondenzátních hadic(4m) . Včetně limitního a prostorového čidla a čidla tlakové diference.
6.2.1 | Defensor Mk5 Visual 40 , 40kg/h Pi=30 kW/400V/,43,3A, | KS | 1
| Relé DEFENSOR Mk5-RFS vestavěné | KS | 1
| Trubice 81-800 | KS | 1
| kondenzační hadice KS10-4m | KS | 1
| parní hadice Defensor Z10-4m | KS | 1
| Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele | KS | 1
6.11.1 | potrubní díl pro distribuci páry, vodotěsný,vnitřní úprava nerez, případně komaxit,800x400/1800, spádováno, s odvodněním a revizním otvorem | KS | 1
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ ATYP s nerezovými topnými tyčemi s výstupem 0-10 V
6.2.2 | 700x200, 6 kW | KS | 1
REGULÁTOR PRŮTOKU VVS, ve standartu TROX
6.4.1 | TVJ-EASY 700x200 2850m3/h | KS | 1
6.4.2 | TVJ-EASY 700x200 2650m3/h | KS | 1
6.4.3 | TVJ-EASY 700x200 3000m3/h | KS | 1
6.4.4 | TVJ-EASY 700x200 2850m3/h | KS | 1
Kulisový tlumič hluku
6.3.1 | TLUMIČ HLUKU 700x200/1000 | ks | 2
Kulisový tlumič hluku
6.3.2 | TLUMIČ HLUKU 700x200/500 | ks | 2
Tlumič hluku ve standartu GREIF
6.3.3 | TLUMIČ HLUKU 1000x500x3000 ve standartu GREIF GH 4x250x500x3000.1 100°C | ks | 2
6.3.4 | TLUMIČ HLUKU 1000x500x2000 ve standartu GREIF GH 4x250x500x2000.1 100°C | ks | 2
OCHRANNÉ SÍTO NA POTRUBÍ
6.4.1 | SÍTO 710x500 | ks | 1
6.4.2 | SÍTO 1000x500 | ks | 1
REGULAČNÍ KLAPKA
6.5.5 | RK 355x200 | KS | 3
6.5.6 | 630x500 | KS | 2
| Ruční ovládání | KS | 5
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
6.5.3 | d250 | KS | 1
6.5.2 | d160 | KS | 2
6.5.1 | d200 | KS | 7
| Ruční ovládání | KS | 10
Protipožární klapka těsná standart Mandík
se servopohonem 230V
6.6.1 | PKTM-90 800x400.40 TPM 018/40 | KS | 2
6.6.2 | PKTM-90 d 200.40 TPM 018/40 | KS | 2
ČISTÉ NÁSTAVCE s možností upevnění filtrační vložky a ze sondami, horizontální připojení kruhovým hrdlem z boku a klapkou,
6.7.1 | Čistý nástavec velikost 318 s filtrační vložkou ABSOFIL305x305x78 150 Pu(100m3/h) Výustka C 318 S, do rastru stropu 600x600 | KS | 2
TALÍŘOVÝ VENTIL
6.8.1 | EFF 200+ rámeček | KS | 2
Tep.izolovaná hadice ISODEC 25
6.10.1 | DI203 tep. izol. hadice | BM | 8
6.10.2 | DI125 tep. izol. hadice | BM | 1
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO OBVODU 1050 40% TVAROVEK | BM | 27
| DO OBVODU 1500 40% TVAROVEK | BM | 47
| DO OBVODU 1890 40% TVAROVEK | BM | 65
| DO OBVODU 2630 40% TVAROVEK | BM | 63
| DO OBVODU 3500 40% TVAROVEK | BM | 29
| DO OBVODU 4000 100% TVAROVEK | BM | 4
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO PRŮMĚRU 200 40% TVAROVEK | BM | 80
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 3% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 200
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 1700
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 15
ACRYL - TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 40
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
| QIP hadicová spona | KS | 20
OCELOVÁ KONSTRUKCE POD JEDNOTKU ZAŘ 1
| PROSTOROVÝ RÁM trubka bezešvá čtyřhranná 80/60/5- výroba svařováním, povrch žárově pozinkováno, úprava stávající konstrukce | kg | 100
DEMONTÁŽ-ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.VČETNĚ VÝUSTEK, kLAPEK
| DO OBVODU 3500 40% TVAROVEK | BM | 250
DEMONTÁŽ-SESTAVNÉ JEDNOTKY VE STROJOVNĚ VZT, JEJÍ ROZMONTOVÁNÍ, ROZPÁLENÍ A LIKVIDACE
| Velikost 6,2x1.400x2 | soub | 1
Zařízení 6 - celkem
Zařízení 7
Sestavná klimatizační jednotka - vnitřní, hygienické provedení ve standartu GEA CAIRplusr, součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, všechny elementy MaR v dodávce MaR
7.1 | SX 128.064HVVV složení filtr F5,F9,G4, ventilátory s frekvenčními měniči, rekuperátor v těsném hygienickém provedení , vodní chladič a ohřívač, frekvenční měniče,pružné vložky, sifony, parametry viz schéma | KS | 1
| šéfmontáž jednotky ve strojovně z komor | soub | 1
Vyvíječe páry
| Elektrický parní odporový vyvíječ ve standartu Defensor Mk Visual, s regulací s tryskami do potrubí včetně potřebného příslušenství,-distribučních a kondenzátních hadic(4m) . Včetně limitního a prostorového čidla a čidla tlakové diference. | KS | 0
7.2.2 | Defensor Mk5 Visual 40 , 40kg/h Pi=30 kW/400V/,43,3A, | KS | 1
| Relé DEFENSOR Mk5-RFS vestavěné | KS | 1
| Trubice 81-800 | KS | 1
| kondenzační hadice KS10-4m | KS | 1
| parní hadice Defensor Z10-4m | KS | 1
| Souprava pro napojení vody, filtr, uzávěr, zpětný ventil 3/4" | KS | 2
| Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele | KS | 2
| potrubní díl pro distribuci páry, vodotěsný,vnitřní úprava nerez, případně komaxit,800x400/2000, spádováno, s odvodněním a revizním otvorem | KS | 1
REGULÁTOR PRŮTOKU VVS, ve standartu TROX
7.4.1 | TVJ-EASY 700x200 | KS | 1
7.4.2 | TVJ-EASY 500x200 | KS | 1
7.4.3 | TVJ-EASY 700x200 | KS | 1
7.4.4 | TVJ-EASY 500x200 | KS | 1
Kulisový tlumič hluku
7.3.1 | TLUMIČ HLUKU 700x200/1000 | ks | 2
Kulisový tlumič hluku
7.3.2 | TLUMIČ HLUKU 500x200/1000 | ks | 2
Tlumič hluku ve standartu GREIF
7.3.3 | TLUMIČ HLUKU 800x500x3000 ve standartu GREIF GH 4x220x500x3000.1 100°C | ks | 1
7.3.4 | TLUMIČ HLUKU 400x500x3000 ve standartu GREIF GH 4x200x500x3000.1 100°C | ks | 1
7.3.5 | TLUMIČ HLUKU 800x500x2000 ve standartu GREIF GH 4x200x500x2000.1 100°C | ks | 1
7.3.6 | TLUMIČ HLUKU 400x500x2000 ve standartu GREIF GH 4x200x500x2000.1 100°C | ks | 1
OCHRANNÉ SÍTO NA POTRUBÍ
7.4.1 | SÍTO 500x400 | ks | 1
7.4.2 | SÍTO 710x400 | ks | 1
REGULAČNÍ KLAPKA
7.5.4 | RK 560x200 | KS | 2
7.5.5 | RK 400x200 | KS | 2
7.5.6 | RK 200x200 | KS | 2
7.5.7 | 500x400 | KS | 1
7.5.8 | 710x400 | KS | 1
| Ruční ovládání | KS | 8
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
7.5.1 | d200 | KS | 12
7.5.2 | d250 | KS | 8
7.5.3 | d160 | KS | 24
| Ruční ovládání | KS | 44
Protipožární klapka těsná standart Mandík
se servopohonem 230V
7.6.1 | PKTM-90 710x200.40 TPM 018/40 | KS | 2
7.6.2 | PKTM-90 500x200.40 TPM 018/40 | KS | 2
7.6.3 | PKTM-90 500x400.40 TPM 018/40 | KS | 1
7.6.4 | PKTM-90 710x400.40 TPM 018/40 | KS | 1
ČISTÉ NÁSTAVCE s možností upevnění filtrační vložky a ze sondami, horizontální připojení kruhovým hrdlem a klapkou,
7.7.1 | Čistý nástavec velikost 470 s filtrační vložkou ABSOFIL457/457/78 200 P U(170- 200m3/h) Výustka C 470 S, do rastru SD | KS | 4
7.7.2 | Čistý nástavec velikost 587 s filtrační vložkou ABSOFIL 587/587/78 360 P U( 350-310m3/h) Výustka C 584 S, do rastru SD stropu 600x600 | KS | 8
7.7.3 | Čistý nástavec velikost 318 s filtrační vložkou ABSOFIL305x305x78 100 PU(1O0m3/h) Výustka C 318 S, do rastru stropu 600x600 | KS | 8
7.7.3 | Čistý nástavec velikost 318 s filtrační vložkou ABSOFIL305x305x78 150 PU(150m3/h) Výustka C 318 S, do rastru stropu 600x600 | KS | 10
TALÍŘOVÝ VENTIL
7.8.1 | EFF 200+ rámeček | KS | 4
7.8.2 | EFF 160+ rámeček | KS | 4
DIFUZOR
7.8.3 | TSF 315 ODVODNÍ KOVOVÝ | KS | 4
7.8.4 | TSF 250 ODVODNÍ KOVOVÝ | KS | 2
Tep.izolovaná hadice ISODEC 25
7.10.1 | DI160 tep. izol. hadice | BM | 44
7.10.2 | DI203 tep. izol. hadice | BM | 20
7.10.3 | DI254 tep. izol. hadice | BM | 28
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO OBVODU 1050 40% TVAROVEK | BM | 47
| DO OBVODU 1500 40% TVAROVEK | BM | 71
| DO OBVODU 1890 40% TVAROVEK | BM | 121
| DO OBVODU 2630 40% TVAROVEK | BM | 45
| DO OBVODU 3500 40% TVAROVEK | BM | 5
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO PRŮMĚRU 200 40% TVAROVEK | BM | 53
| DO PRŮMĚRU 280 40% TVAROVEK | BM | 8
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 3% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 150
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 1500
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5
ACRYL - TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 40
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
| QIP hadicová spona | KS | 88
OCELOVÁ KONSTRUKCE POD JEDNOTKU ZAŘ 7
| PROSTOROVÝ RÁM trubka bezešvá čtyřhranná 80/60/5- výroba svařováním, povrch žárově pozinkováno, s úpravou stávající podpůrné konstrukce | kg | 100
DEMONTÁŽ-ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.VČETNĚ VÝUSTEK, kLAPEK, jeho rozebrání, rozpálení, likvidace
| DO OBVODU 3500 40% TVAROVEK | BM | 250
DEMONTÁŽ-SESTAVNÉ JEDNOTKY VE STROJOVNĚ VZT, JEJÍ ROZMONTOVÁNÍ, ROZPÁLENÍ A LIKVIDACE
| Velikost 6,2x1.400x2 | soub | 1
Zařízení7 - celkem
Zařízení 8
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO OBVODU 2630 50% TVAROVEK | BM | 7
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 3% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 10
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 50
ACRYL - TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 2
DEMONTÁŽ-ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.VČETNĚ VÝUSTEK, kLAPEK, jeho rozebrání, rozpálení, likvidace
| DO OBVODU 3500 40% TVAROVEK | BM | 9
Zařízení 8 - celkem
Zařízení 1B
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
1b.5.3 | d200 | KS | 2
1b.5.1 | d100 | KS | 2
1b.5.2 | d160 | KS | 6
| Ruční ovládání | KS | 10
Protipožární klapka těsná Mandík
ruční a teplotní se signalizací polohy zavřeno
1B.6.1 | PKTM-90 250x200 .40 TPM 018/01 | KS | 2
TALÍŘOVÝ VENTIL
1B.8.2 | EFF 160 PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ KOV. | KS | 12
1b.8.1 | EFF 100 PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ KOV. | KS | 20
STĚNOVÁ MŘÍŽKA
1B.9a | NOVA L-1-2-600x200-UR | KS | 4
DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ
1B.9a | NOVA D -2-400x100-UR1 | KS | 20
Hadice SEMIVAC JEDNOVRSTVÝ
1B.10a | SV160/1 Al hadice jednovrst. | BM | 30
1B.10b | SV100/1 Al hadice jednovrst. | BM | 20
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| DO PRŮMĚRU 200 40% TVAROVEK | BM | 82
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
| DO OBVODU 1050 40% TVAROVEK | BM | 24
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 40
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 60
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 5
ACRYL - TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 10
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
| QIP hadicová spona | KS | 64
DEMONTÁŽ-ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.VČETNĚ VÝUSTEK
| DO OBVODU 1050 40% TVAROVEK | BM | 120
PROPOJENÍ NA ST.POTRUBÍ
| 250x200 | soubor | 2
Zařízení 1B - celkem
Zařízení 20
Sestavná klimatizační jednotka - venkovní provedení ve standartu GEA CAIRplusr, součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, všechny elementy MaR v dodávce MaR
20.1 | SX 064.064AVBV složení filtr F4,F7, ventilátory s frekvenčními měniči, frekvenční měniče,pružné vložky, parametry viz schéma | KS | 1
REGULAČNÍ KLAPKA
20.5.1 | RK 200x160 | KS | 1
20.5.2 | RK 160x200 | KS | 1
| Ruční ovládání | KS | 2
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
20.5.1 | TUNE-R-160-2-H | KS | 4
20.5.2 | TUNE-R-200-2-H | KS | 4
ČISTÉ NÁSTAVCE s možností upevnění filtrační vložky a ze sondami, horizontální připojení plochým obdélníkovým hrdlem a těsnou klapkou,
20.7.1 | Čistý nástavec velikost 470 s filtrační vložkou ABSOFIL 457/457/78 330 P U(280m3/h) Výustka C 470 A, do rastru SD | KS | 4
20.7.2 | Čistý nástavec velikost 318 s filtrační vložkou ABSOFIL305x305x78 150 P U(150m3/h) Výustka C 318 A, do rastru stropu SD 600x600 | KS | 4
Tep.izolovaná hadice ISODEC 25
20.8.1 | DI160 tep. izol. hadice | BM | 4
20.8.2 | DI203 tep. izol. hadice | BM | 6
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO OBVODU 650 20% TVAROVEK | BM | 118
| DO OBVODU 2630 50% TVAROVEK | BM | 2
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH třída těsnosti III dle EN 12237
| DO PRŮMĚRU 200 40% TVAROVEK | BM | 30
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL ve standartu FY KEBEK:
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 50
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 500
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 3
ACRYL - TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 20
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
| QIP hadicová spona | KS | 16
OCELOVÁ KONSTRUKCE POD JEDNOTKU ZAŘ 20
| PROSTOROVÝ RÁM trubka bezešvá čtyřhranná 80/60/5- výroba svařováním, povrch žárově pozinkováno | kg | 200
Zařízení 20 - celkem
Zařízení 21
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ve standartu
21.1 | TD 800/200 | KS | 2
PŘEPÍNAČ
| COM 2 | KS | 2
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ S VESTAVĚNOU REGULACÍ A ČIDLEM TEPLOTY
21.2 | CBE 200/5 5kW | KS | 1
TLUMIČ HLUKU ve standartu
21.3 | LDC 200/600 | KS | 4
FILTR
21.4 | MFL 200 vč.vložky EU3 | KS | 1
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
21.5.1 | TUNE-R-200-B | KS | 2
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
21.5.2 | VKK-200 | KS | 2
ŽALUZIOVÁ KLAPKA ve standartu
21.7 | PER 200 W | KS | 1
Výfukový kus se síťkou proti hmyzu
21.8 | d 200 | KS | 1
TALÍŘOVÝ VENTIL ve standartu
21.9 | EFF 160+ rámeček | KS | 3
Mřížka krycí
21.10 | d 200 | KS | 2
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| DO PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK | BM | 15
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| soubor | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 1
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1
Zařízení 21 - celkem
Zařízení 22
Vnitřní a venkovní klimatizační jednotka
22.2.1 | Kondenzační jednotka Daikin RXN35L9 3,2 kW, | KS | 2
22.2.1 | Vnitřní stěnová jednotka Daikin FTXN 35L9 3,2 kW,+ infra. ovladač | ks | 2
| Potrubí chladiva včetně izolace | M | 30
| ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM-rám pod kond.jednotku-žár.pozink-50 kg | KP | 2
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ve standartu
22.3 | TD 1000/250 | KS | 1
PŘEPÍNAČ
| COM 2 | KS | 1
TLUMIČ HLUKU ve standartu
22.4 | LDC 250/900 | KS | 2
FILTR
22.5 | MFL 250 vč.vložky EU3 | KS | 1
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ
22.6.1 | TUNE-R250-B | KS | 1
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
22.6.2 | VKK-250 | KS | 1
ŽALUZIOVÁ KLAPKA ve standartu
22.7 | PER 25 W | KS | 1
Mřížka krycí
22.8 | d 250 | KS | 2
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| DO PRŮMĚRU 250 30% TVAROVEK | BM | 6
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| soubor | KP | 1
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | KP | 1
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
| ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1
Zařízení 22 - celkem
Zařízení 23
Chiller se šroubovým kompresorem a plynulou regulací výkonu,chladivo R134a, tiché provedení
23.1 | např EWAD 300E-SL Qch= 295 kW | ks | 1
| Příslušenství EWAD -E-SL | ks | 1
| Zprovoznění- šéfmontáž | ks | 1
Repase stávajícícího chilleru Samuraj HITACHI
23.2 | Chiller RCUE 60AG,rok výroby 2002 Qch=156 kW,
| nový výparník pro RCU 60AG | ks | 1
| těsnící sada- plyn | sd | 2
| těsnící sada- kapalina | sd | 1
montážní práce - výměna výparníku:
odsátí chladiva
demontáž výparníku
montáž nového výparníku
vakuování a sušení chladícího okruhu
tlaková zkouška dusíkem
plnění chladiva a doplnění o 1kg
výchozí revize těsnosti a úniku chladiva
parotěsná izolace výparníku
| montážní, izolační a těsnící materiál | KP | 1
| Pronájem zvedacího zařízení únosnost 3100 kg, dopravovaná výška cca 35 m | ks | 1
Zařízení 23 - celkem
Dopňkový materiál
| Tabla s funkčními schématy v AL rámu ve strojovnách a u rozvaděčů MaR | KS | 3
| štítky pro vzd.jednotky s číslem zařízení a základními parametry | KS | 3
| Stítky pro označení směru vzduchu na potrubí ve strojovnách-samolep | KS | 30
Dopňkový materiál - celkem
Izolace tepelné a protipožární
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
IZOLACE POTRUBÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ
5.100 | TL. 80mm+pározábrana | M2 | 99
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
IZOLACE POTRUBÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ
6.100 | TL. 80mm+pározábrana | M2 | 11
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
IZOLACE POTRUBÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ
7.100 | TL. 80mm+pározábrana | M2 | 10
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP.
21.100 | TL. 80mm+pározábrana | M2 | 3
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP.
5.200 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 220
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP.
6.200 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 194
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP.
7.200 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 190
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.
PLSTI TL 40mm 1x POLEP.
8.200 | AL FOLIÍ NA TRNY | M2 | 20
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
PÁSY MIRELON
TL 19mm
5.300 | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 93
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
PÁSY MIRELON
TL 19mm
6.300 | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 98
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
PÁSY MIRELON
TL 19mm
7.300 | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 112
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
5.400 | ODOLNOST 30 min | M2 | 40
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
6.400 | ODOLNOST 30 min | M2 | 43
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
7.400 | ODOLNOST 30 min | M2 | 67
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
20.400 | ODOLNOST 30 min | M2 | 75
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
21.400 | ODOLNOST 30 min | M2 | 3
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
22.400 | ODOLNOST 30 min | M2 | 4
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
1B.400 | ODOLNOST 30 min | M2 | 3
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESE
IZOLACE POTRUBÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ
5.500 | TL. 80mm+oplechování | M2 | 78
Izolace tepelné a protipožární - celkem
Lešení
MONTÁŽ LEŠENÍ TĚŽKÉHO, ŘADOVÉHO
S PODLAHAMI ŠÍŘKY 2,00, 2,500 m
ZATÍŽENÍ PODLAHOVÉ PLOCHY 3 kPa
| výšky do 10 m | M2 | 250
Lešení - celkem
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 40
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 72
| DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY | H | 80
| PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | H | 16
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | H | 24
| ZAMĚŘENÍ HLUKOVÝCH PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ | H | 24
| DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ | H | 40
| KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU | H | 60
Hodinové zúčtovací sazby - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Modernizace operačních sálů
Projekt | 1.4.C Vzduchotechnika
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | Ing. Jana Gřundělová
CÚ | 2014
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Přesun Kč/kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15