## Opava
Příloha č. 6
SNO/Otr/2017/26/LED osvětlení
Doplňující informace
Objekt | Oddělení | Místnost | Číslo místnosti | Cena EE | Provozní hodiny za rok | Stávající typ svítidel | Původní příkon soustavy vč. ztrát |  |  | Původní spotřeba soustavy | Náklady na údržbu stávající osvětlovací soustavy - nákup nových světelných zdrojů | Typ nového svítidla |  | Nový příkon soustavy |  |  | Nová spotřeba soustavy | Úspora oproti původnímu stavu za rok v [kWh] | Úspora oproti původnímu stavu v [Kč] | Úspora na instalovaném příkonu oproti původnímu stavu [%] | Nabídková jednotková cena za dodávku a instalaci osvětlení | Nabídková cena - celková cena za dodávku a instalaci osvětlení | Návratnost [let] | Nová kabeláž | Systém řízení | Zadáno zadavatelem
[7 empty] | počet svítidel | příkon svítidel vč. ztrát | příkon celkem |  |  | název | typ | počet svítidel | příkon svítidel | příkon celkem | [9 empty] | Informace | Stř. hodnota intenzity osvětlení - Em | Rovnoměrnost soustavy - U0 | UGRL | Ra
[-] | [-] | [-] | [-] | [Kč/kWh] | [hod/rok] | [-] | [ks] | [W] | [kW] | [kWh/rok] | [Kč/rok] | [-] | [A-D] | [ks] | [W] | [kW] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [Kč/rok] | [%] | [Kč] | [Kč] | [let] | [ANO/NE] | [ANO/NE] | [-] | [lx] | [-] | [-] | [-]
V/B | Suterén | chodba | 1 | 2.3 | 8760 | 4x18 přisazené | 8 | 87 | 0.696 | 6096.96 | 800 |  | A |  |  | 0 | 0 | 6096.96 | 14823.008 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/B | Suterén | šatna | 2 |  | 5840 | 1x36 zavěs | 8 | 43 | 0.344 | 2008.96 | 800 |  | D |  |  | 0 | 0 | 2008.96 | 5420.608 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Šatna | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Suterén | šatna | 7 |  | 5840 | 1x36 zavěs | 12 | 43 | 0.516 | 3013.44 | 1200 |  | D |  |  | 0 | 0 | 3013.44 | 8130.912 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Šatna | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Suterén | šatna | 9 |  | 5840 | 1x36 zavěs | 6 | 43 | 0.258 | 1506.72 | 600 |  | D |  |  | 0 | 0 | 1506.72 | 4065.456 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Šatna | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Stravovací pavilon | chodba | 101 |  | 8760 | 4x18 podhled | 8 | 87 | 0.696 | 6096.96 | 800 |  | A |  |  | 0 | 0 | 6096.96 | 14823.008 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/B | Stravovací pavilon | jídelna | 102 |  | 2190 | 4x18 podhled | 23 | 87 | 2.001 | 4382.19 | 2300 |  | A |  |  | 0 | 0 | 4382.19 | 12379.037 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Jídelna | 200 | 0.4 | 22 | 80
V/B | Stravovací pavilon | výdej jídel | 107-108 |  | 1460 | 4x18 podhled | 15 | 87 | 1.305 | 1905.3 | 1500 |  | A |  |  | 0 | 0 | 1905.3 | 5882.19 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Kuchyně | 500 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Stravovací pavilon | sklad | 109 |  | 1460 | 4x18 podhled | 3 | 87 | 0.261 | 381.06 | 300 |  | A |  |  | 0 | 0 | 381.06 | 1176.438 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - Sklad (oblasti balení a expedice) | 300 | 0.6 | 25 | 60
V/B | Stravovací pavilon | chodba | 110 |  | 1460 | 4x18 podhled | 2 | 87 | 0.174 | 254.04 | 200 |  | A |  |  | 0 | 0 | 254.04 | 784.292 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Stravovací pavilon | šatna | 111 |  | 1460 | 4x18 podhled | 2 | 87 | 0.174 | 254.04 | 200 |  | A |  |  | 0 | 0 | 254.04 | 784.292 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Šatna | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Stravovací pavilon | kancelář | 118 |  | 2190 | 4x18 podhled | 1 | 87 | 0.087 | 190.53 | 100 |  | A |  |  | 0 | 0 | 190.53 | 538.219 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 kanceláře: Archivy | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Stravovací pavilon | zádveří | 128 |  | 2190 | 4x18 podhled | 1 | 87 | 0.087 | 190.53 | 100 |  | A |  |  | 0 | 0 | 190.53 | 538.219 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Urologie | chodba | 201 |  | 8760 | 4x18 podhled | 10 | 87 | 0.87 | 7621.2 | 1000 |  | A |  |  | 0 | 0 | 7621.2 | 18528.76 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Urologie | čekárna | 202 |  | 8760 | 4x18 podhled | 3 | 87 | 0.261 | 2286.36 | 300 |  | A |  |  | 0 | 0 | 2286.36 | 5558.628 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Čekací místnosti | 200 | 0.4 | 22 | 80
V/B | Urologie | chodba | 204 |  | 8760 | 4x18 podhled | 7 | 87 | 0.609 | 5334.84 | 700 |  | A |  |  | 0 | 0 | 5334.84 | 12970.132 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Urologie | sklad | 208 |  | 1460 | 4x18 podhled | 2 | 87 | 0.174 | 254.04 | 200 |  | A |  |  | 0 | 0 | 254.04 | 784.292 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - Sklad (oblasti balení a expedice) | 300 | 0.6 | 25 | 60
V/B | Urologie | přípravna pacienta | 209 |  | 3120 | 4x18 podhled | 12 | 87 | 1.044 | 3257.28 | 1200 |  | A |  |  | 0 | 0 | 3257.28 | 8691.744 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Ordinace (všeobecně) | 500 | 0.6 | 19 | 90
V/B | Urologie | umývárna lékařů | 210 |  | 3120 | 4x18 podhled | 2 | 87 | 0.174 | 542.88 | 200 |  | A |  |  | 0 | 0 | 542.88 | 1448.624 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Sterilizační místnost | 300 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Urologie | filtr pacientů | 212 |  | 3120 | 4x18 podhled | 4 | 87 | 0.348 | 1085.76 | 400 |  | A |  |  | 0 | 0 | 1085.76 | 2897.248 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Místnost pro personál | 300 | 0.6 | 19 | 80
V/B | Porodnice | chodba | 301 |  | 8760 | 4x18 podhled | 10 | 87 | 0.87 | 7621.2 | 1000 |  | A |  |  | 0 | 0 | 7621.2 | 18528.76 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Porodnice | vyšetřovna | 302 |  | 2920 | 4x18 podhled | 4 | 87 | 0.348 | 1016.16 | 400 |  | A |  |  | 0 | 0 | 1016.16 | 2737.168 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Ordinace (všeobecně) | 500 | 0.6 | 19 | 90
V/B | Porodnice | příjem | 303 |  | 8760 | 4x18 podhled | 4 | 87 | 0.348 | 3048.48 | 400 |  | A |  |  | 0 | 0 | 3048.48 | 7411.504 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Ordinace (všeobecně) | 500 | 0.6 | 19 | 90
V/B | Porodnice | čekárna | 306 |  | 8760 | 4x18 podhled | 2 | 87 | 0.174 | 1524.24 | 200 |  | A |  |  | 0 | 0 | 1524.24 | 3705.752 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Čekací místnosti | 200 | 0.4 | 22 | 80
V/B | Porodnice | WC | 307 |  | 1460 | 4x18 podhled | 1 | 87 | 0.087 | 127.02 | 100 |  | A |  |  | 0 | 0 | 127.02 | 392.146 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Toalety | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Porodnice | čistící místnost | 308 |  | 1460 | 4x18 podhled | 2 | 87 | 0.174 | 254.04 | 200 |  | A |  |  | 0 | 0 | 254.04 | 784.292 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - Umývárny | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Porodnice | WC | 310 |  | 1460 | 4x18 podhled | 1 | 87 | 0.087 | 127.02 | 100 |  | A |  |  | 0 | 0 | 127.02 | 392.146 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Toalety | 200 | 0.4 | 25 | 80
V/B | Porodnice | chodba | 313 |  | 8760 | 4x18 podhled | 10 | 87 | 0.87 | 7621.2 | 1000 |  | A |  |  | 0 | 0 | 7621.2 | 18528.76 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/B | Porodnice | porodní box | 314 |  | 4380 | 4x36 podhled | 4 | 174 | 0.696 | 3048.48 | 400 |  | B |  |  | 0 | 0 | 3048.48 | 7411.504 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Porodní sály | 1000 | 0.7 | 19 | 80
V/B | Porodnice | porodní box | 316 |  | 4380 | 4x36 podhled | 4 | 174 | 0.696 | 3048.48 | 400 |  | B |  |  | 0 | 0 | 3048.48 | 7411.504 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Porodní sály | 1000 | 0.7 | 19 | 80
V/B | Porodnice | sesterna | 318 |  | 8760 | 4x18 podhled | 4 | 87 | 0.348 | 3048.48 | 400 |  | A |  |  | 0 | 0 | 3048.48 | 7411.504 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Kancelář perosnálu | 500 | 0.6 | 19 | 80
V/B | Porodnice | porodní box | 319 |  | 4380 | 4x36 podhled | 4 | 174 | 0.696 | 3048.48 | 400 |  | B |  |  | 0 | 0 | 3048.48 | 7411.504 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Porodní sály | 1000 | 0.7 | 19 | 80
V/B | Porodnice | porodní box | 322 |  | 4380 | 4x36 podhled | 4 | 174 | 0.696 | 3048.48 | 400 |  | B |  |  | 0 | 0 | 3048.48 | 7411.504 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Porodní sály | 1000 | 0.7 | 19 | 80
V/B | Porodnice | denní místnost | 326 |  | 4380 | 4x18 podhled | 4 | 87 | 0.348 | 1524.24 | 400 |  | A |  |  | 0 | 0 | 1524.24 | 3905.752 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Místnost pro personál | 300 | 0.6 | 16 | 80
V/B | kanceláře | chodba | 401 |  | 8760 | 4x18 podhled | 6 | 87 | 0.522 | 4572.72 | 600 |  | A |  |  | 0 | 0 | 4572.72 | 11117.256 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/D | Suterén | chodba | 4 | 2.3 | 8760 | 2x36 přisazené | 5 | 87 | 0.435 | 3810.6 | 500 |  | C |  |  | 0 | 0 | 3810.6 | 9264.38 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | Suterén | chodba | 8 |  | 8760 | 2x36 přisazené | 2 | 87 | 0.174 | 1524.24 | 200 |  | C |  |  | 0 | 0 | 1524.24 | 3705.752 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | Chirurgické V1 | sesterna | 101 |  | 8760 | 2x36 závěs | 10 | 87 | 0.87 | 7621.2 | 1000 |  | C |  |  | 0 | 0 | 7621.2 | 18528.76 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Kancelář perosnálu | 500 | 0.6 | 19 | 80
V/D | Chirurgické V1 | pokoj sester | 102 |  | 5840 | 2x36 závěs | 4 | 87 | 0.348 | 2032.32 | 400 |  | C |  |  | 0 | 0 | 2032.32 | 5074.336 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Místnost pro personál | 300 | 0.6 | 19 | 80
V/D | Chirurgické V1 | chodba | 114 |  | 8760 | 2x36 přisazené | 7 | 87 | 0.609 | 5334.84 | 700 |  | C |  |  | 0 | 0 | 5334.84 | 12970.132 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | ORL | chodba | 117 |  | 8760 | 2x36 závěs | 3 | 87 | 0.261 | 2286.36 | 300 |  | C |  |  | 0 | 0 | 2286.36 | 5558.628 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | ORL | čekárna | 130 |  | 4380 | 2x36 závěs | 4 | 87 | 0.348 | 1524.24 | 400 |  | C |  |  | 0 | 0 | 1524.24 | 3905.752 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Čekací místnosti | 200 | 0.4 | 22 | 80
V/D | Chirurgické V2 | sesterna | 201 |  | 8760 | 2x36 závěs | 10 | 87 | 0.87 | 7621.2 | 1000 |  | C |  |  | 0 | 0 | 7621.2 | 18528.76 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Kancelář perosnálu | 500 | 0.6 | 19 | 80
V/D | Chirurgické V2 | pokoj sester | 202 |  | 5840 | 2x36 závěs | 4 | 87 | 0.348 | 2032.32 | 400 |  | C |  |  | 0 | 0 | 2032.32 | 5074.336 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Místnost pro personál | 300 | 0.6 | 19 | 80
V/D | Chirurgické V2 | chodba | 214 |  | 8760 | 2x36 přisazené | 7 | 87 | 0.609 | 5334.84 | 700 |  | C |  |  | 0 | 0 | 5334.84 | 12970.132 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | Chirurgická ambulance | chodba | 217 |  | 8760 | 2x36 závěs | 3 | 87 | 0.261 | 2286.36 | 300 |  | C |  |  | 0 | 0 | 2286.36 | 5558.628 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | Chirurgické V3 | sesterna | 301 |  | 8760 | 2x36 závěs | 10 | 87 | 0.87 | 7621.2 | 1000 |  | C |  |  | 0 | 0 | 7621.2 | 18528.76 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Kancelář perosnálu | 500 | 0.6 | 19 | 80
V/D | Chirurgické V3 | pokoj sester | 302 |  | 5840 | 2x36 závěs | 4 | 87 | 0.348 | 2032.32 | 400 |  | C |  |  | 0 | 0 | 2032.32 | 5074.336 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Místnost pro personál | 300 | 0.6 | 19 | 80
V/D | Chirurgické V3 | chodba | 314 |  | 8760 | 2x36 přisazené | 7 | 87 | 0.609 | 5334.84 | 700 |  | C |  |  | 0 | 0 | 5334.84 | 12970.132 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | Dětské oddělení | chodba | 317 |  | 8760 | 2x36 závěs | 3 | 87 | 0.261 | 2286.36 | 300 |  | C |  |  | 0 | 0 | 2286.36 | 5558.628 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodba | 100 | 0.4 | 22 | 80
V/D | Dětské oddělení | sesterna | 330 |  | 8760 | 2x36 přisazené | 6 | 87 | 0.522 | 4572.72 | 600 |  | C |  |  | 0 | 0 | 4572.72 | 11117.256 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Kancelář perosnálu | 500 | 0.6 | 19 | 80
V/D | Schodiště napříč patry | schodiště + podlaží |  |  | 8760 | 2x36 přisazené | 22 | 87 | 1.914 | 16766.64 | 2200 |  | C |  |  | 0 | 0 | 16766.64 | 40763.272 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
V/D | Schodiště napříč patry | schodiště + podlaží |  |  | 8760 | 4x18 přisazené | 4 | 87 | 0.348 | 3048.48 | 400 |  | A |  |  | 0 | 0 | 3048.48 | 7411.504 | 100% |  | 0 | 0 | ANO | ANO | Dle ČSN EN 12464 - 1 Chodby s víceúčelovým využitím | 200 | 0.6 | 22 | 80
| X | X |  | X | X |  | 308 | X | 27.044 | 172412.89 | 30800 | X | X | 0 | ;X | 0 | 0 | 172412.89 | 427349.647 | 100% | X | 0 | 0 |  |  | X | X | X | X | X
Doplní účastník ZŘ | Činitel údržby osvětlení, který bude vstupovat do dodaných světelných výpočtů dle TNI 36 0451: MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF = 0,8
| LLMF | LSF | LMF | RSMF
| činitel stárnutí sv. zdroje klient akceptuje L80 B50, při 25°C, 50 000 h | činitel funkční spolehlivosti (zadavatel požaduje v záruce měnit ks za ks) | udržovací činitel svítidla (čištění, atd.) D-uzavřené svítidlo IP2X | udržovací činitel povrchů pro DFF=0 (0,8/0,7/0,2)
| 0.9 | 1 | 0.94 | 0.95
| MF | 0.8037