## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {8ead8755-2d44-4812-9e68-0f2817f0f859}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Hydroprojekt-315011 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s. | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 9. 7. 2018 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Hydroprojekt-315011
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 9. 7. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8ead8755-2d44-4812-9e68-0f2817f0f859} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f} | {8ead8755-2d44-4812-9e68-0f2817f0f859} | 2
/ |  |  | 001 |  |  |  | SO 101 Rekonstrukce česlí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6782e77b-34c4-47ed-96a3-3db90fc691e0} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 002 |  |  |  | SO 102 Vyspravení štěrbinového žlabu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {191b9368-93dc-4a1a-bd64-b4564b488711} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 003 |  |  |  | SO 103 Aktivační nádrž - nová |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9e187505-a377-43a3-81a8-e4e7e085812a} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 004 |  |  |  | SO 104 Vyspravení dosazovací nádrže |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b431ca01-7eb9-4fab-ae7d-08fff50819d5} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 005 |  |  |  | SO 105 Drobné stavební úpravy v provozní budově |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {62c9ba8c-e3b5-4b44-8c76-23ad4bdb7335} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 006 |  |  |  | SO 106 Rekonstrukce kalových polí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {072e3d9e-42bc-4b3d-89ff-92f9091a3655} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 007 |  |  |  | SO 107 Spojovací potrubí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {04d0d3d3-b3a2-45a1-9dd5-4504d74411ed} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 008 |  |  |  | SO 108 Zpevněné plochy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e888af5c-0714-42d8-94f8-ba2bb989b3de} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 009 |  |  |  | SO 109 Demolice biofiltru |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a322ec4b-6367-40ea-a8f0-71c390e317a7} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 010 |  |  |  | SO 110 Dočasná komunikace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b0175ec6-1dba-44a5-9184-e060401c19b2} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 011 |  |  |  | PS 101 Mechanické předčištění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {62bf2c52-a6d1-4e30-b15c-5279f3bb2fc6} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 012 |  |  |  | PS 102 Biologické čištění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {7df4c0d5-5259-4e8d-8f7f-45f843f64890} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 013 |  |  |  | PS 103 Rekonstrukce kalového hospodářství a trubních rozvodů |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {205fddae-302f-430a-a7a4-0a81b80b6965} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 014 |  |  |  | PS 104 Elektročást a MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 |  | IMPORT | {9d3b9252-7b4d-4b67-b2bc-3a0e25fda328} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}
/ |  |  | 016 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0cf06c78-c1ec-4ae1-b67f-ed0814f030b3} | {1ba71994-398e-4554-be27-dbe29849f54f}

## 001 - SO 101 Rekonstrukce...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6782e77b-34c4-47ed-96a3-3db90fc691e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
001 - SO 101 Rekonstrukce česlí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
001 - SO 101 Rekonstrukce česlí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
001 - SO 101 Rekonstrukce česlí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8015 |  | 2.9757 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7985 |  | 2.9757 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.39985 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115,2-R | Náklady na krycí konstrukce dočasného potrubí vedeného po terénu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535535934
| PP |  | Náklady na krycí konstrukce dočasného potrubí vedeného po terénu | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100, vč. následného odstranění | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00727 | 0.39985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862930132
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1059006414
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 60*24 |  | 1440 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618247413
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3986 |  | 2.9757 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 900,1-R | Demontáž stávajícího zábradlí kovového, vč. odvozu a likvidace | kg | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661446710
| PP |  | Demontáž stávajícího zábradlí kovového, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 220 |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 950,4-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 300 a otvor DN 400 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519551555
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 300 a otvor DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 960,1-R | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | m | 1.884 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424790221
| PP |  | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3,14*0,15*2 |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 977,1-R | Provedení vyfrézování drážky 140x70mm | m | 2.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600778548
| PP |  | Provedení vyfrézování drážky 140x70mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,85+2,05 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů | m | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00672 | 0.002352 | 0.502 | 0.1757 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575195446
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,2+0,15 |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913381811
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 300bar | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266088848
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - jemná | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 0.7772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375641701
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm hrubá | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 1.4963 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372926787
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -585536899
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.0632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372540308
| PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 985324111 | Sjednocující vodotěsný nátěr | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750736051
| PP |  | Sjednocující vodotěsný nátěr | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 990,1-R | Náklady na napojení obtoku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404747108
| PP |  | Náklady na napojení obtoku | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 2.976 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862733504
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 26.784 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284467257
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,976*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 2.976 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529488125
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 2.798 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488217265
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 767,1-R | Dodávka + montáž nerez zábradlí v=1,1m, délka 18,5m vč. okapové lišty, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků | kg | 272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086561739
| PP |  | Dodávka + montáž nerez zábradlí v=1,1m, délka 18,5m vč. okapové lišty, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 272 |  | 272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912245652
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420461905
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.1.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538289413
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 783806801 | Odstranění nátěrů z omítek obroušením | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814979096
| PP |  | Odstranění nátěrů z omítek obroušením | [15 empty] | PP | 2

## 002 - SO 102 Vyspravení š...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {191b9368-93dc-4a1a-bd64-b4564b488711}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
002 - SO 102 Vyspravení štěrbinového žlabu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
002 - SO 102 Vyspravení štěrbinového žlabu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
002 - SO 102 Vyspravení štěrbinového žlabu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 35.9976 |  | 21.1184 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 35.9727 |  | 21.1184 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25445 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115,2-R | Náklady na krycí konstrukce dočasného potrubí vedeného po terénu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4000964
| PP |  | Náklady na krycí konstrukce dočasného potrubí vedeného po terénu | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 115,3-R | Provedení hydrovrtů DN 375mm, hloubky 10m, vystrojené zárubnicí DN200 a mezikruží vyplněno kačírkem,vč. následného odstranění a zásypem vrtů inertním materiálem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100005646
| PP |  | Provedení hydrovrtů DN 375mm, hloubky 10m, vystrojené zárubnicí DN200 a mezikruží vyplněno kačírkem,vč. následného odstranění a zásypem vrtů inertním materiálem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100, vč. následného odstranění | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00727 | 0.25445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158491983
| PP |  | Převedení vody potrubím průměru DN do 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270874316
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 60*24 |  | 1440 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159049543
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081037239
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 583,1-R | inetrní zásypový materiál | t | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108745315
| PP |  | inetrní zásypový materiál | [15 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9687 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 380316242 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37XC3, XF3, XA2 tl do 300 mm | m3 | 1.513 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5048 | 3.7898 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043463297
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,04*1,57*0,18 |  | 1.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,6*0,18*3 |  | -0.194 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.513 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení, vč. podpůrné kce | m2 | 10.563 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.027992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444160772
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,04*1,57 |  | 9.483 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,6+0,6)*0,15*3 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.563 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění, vč. podpůrné kce | m2 | 10.563 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016143314
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 0.142 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.15091 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134418924
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,04*1,57*6,5/1000*1,15*2 |  | 0.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.2537 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 444143901 | Montáž střešních desek nebo panelů hmotnosti do 0,5 t budova v do 18 m, vyplnění spar cementovou maltou | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07657 | 1.8377 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1149266394
| PP |  | Montáž střešních desek nebo panelů v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 0,5 t | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 59341417 | panel stropní plný PZD 120x30x8cm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.684 | 16.416 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1390696700
| PP |  | panel stropní plný PZD 358x59x14 cm | [15 empty] | PP | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.499 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby 300x300x50 komunikací pro pěší do lože z kameniva tl.100mm vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 2.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.22725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831130240
| PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 100 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 59248005 | dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní | m2 | 2.363 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.115 | 0.27175 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057007832
| PP |  | dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 800,1-R | Oprava protivztlakého ventilu ve dně štěrbinové nádrže | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195940114
| PP |  | Oprava stávajícího protivztakového ventilu ve dně nádrže. Odstraní se betonová dlaždice a pročistí se litinová nebo betonová trouba. Následně se upraví styčné plochy a opětovně se položí přitěžovací betonová dlaždice, styčná plocha (lůžko) se zalije horkým asfaltem, do kterého se dlaždice volně položí. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg, vč. odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1567608354
| PP |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | nevyužívaná AK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.997 |  | 21.0184 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 900,1-R | Demontáž stávajícího zábradlí kovového, vč. odvozu a likvidace | kg | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845516218
| PP |  | Demontáž stávajícího zábradlí kovového, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 480 |  | 480 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 900,2-R | Demontáž ocelových kontrukcí, vč. odvozu a likvidace | kg | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705784791
| PP |  | Demontáž ocelových kontrukcí, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 450 |  | 450 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 950,6-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 100 a otvor DN 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743496211
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 100 a otvor DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 950,7-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 80 a otvor DN 120 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539647406
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 80 a otvor DN 120 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 950,8-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 50 a otvor DN 105 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376089903
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 50 a otvor DN 105 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 960,1-R | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | m | 1.884 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364666377
| PP |  | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3,14*0,15*2 |  | 1.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.74 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165176387
| PP |  | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,7 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů | m | 0.47 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.0005029 | 0.038 | 0.01786 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952262412
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,47 |  | 0.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.000321 | 0.045 | 0.0135 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30099459
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,3 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.77 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.0023793 | 0.126 | 0.09702 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723662432
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,47+0,3 |  | 0.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 17.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013609406
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 245 |  | 245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 300bar | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484277551
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - jemná | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 4.7603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698002877
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm hrubá | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 7.4813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707070274
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 75 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.24255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994183355
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.3871 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296997558
| PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 985324111 | Sjednocující vodotěsný nátěr | m2 | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.1225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -279159714
| PP |  | Sjednocující vodotěsný nátěr | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 990,1-R | Náklady na utěsnění přítoku do štěrbinové nádrže | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927420962
| PP |  | Náklady na utěsnění přítoku do štěrbinové nádrže | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
36 | K | 990,2-R | Náklady odčerpání obsahu štěrbinové nádrže | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305658957
| PP |  | Náklady odčerpání obsahu štěrbinové nádrže | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 21.118 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -626560647
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 190.062 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524933866
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,118*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 190.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 21.018 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498251058
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 35.973 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186880055
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02485 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 767,1-R | Dodávka + montáž nerez zábradlí v=1,1m, vč. okapové lišty, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků | kg | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133816855
| PP |  | Dodávka + montáž nerez zábradlí v=1,1m, vč. okapové lišty, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 550 |  | 550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 767,2-R | K/1 - Dodávka + montáž poklop z kompozitu 600x600mm, vč. rámu a kotevních prvků | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394943706
| PP |  | K/1 - Dodávka + montáž poklop z kompozitu 600x600mm, vč. rámu a kotevních prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 767,3-R | K/2 - Dodávka + montáž pororošt z kompozitu 600x700mm, vč. kotevních a nosných prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901354932
| PP |  | K/2 - Dodávka + montáž pororošt 600x700mm, vč. kotevních a nosných prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02485 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 783306808 | Odstranění nečistot a otryskání ocelových konstrukcí na stupeň Sa 2 1/2 | m2 | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71730473
| PP |  | Odstranění nečistot a otryskání ocelových konstrukcí na stupeň Sa 2 1/2 | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 783334201 | 1 x 40μm dvousložkový zinkoepoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219884851
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | stávající ocelové kce cca | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 783335101 | Mezinátěr jednonásobný 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454021836
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | [15 empty] | PP | 2
47 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný epoxidový venkovní nátěr | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411953106
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | M43,2-R | Montáž ocelových konstrukcí, spoje koutovým svarem | kg | 419 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1083686642
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 419 |  | 419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | M43,2a-R | Dodávka ocelové konstrukce profil IPE 120, vč. povrchové úpravy | kg | 439.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -397122210
| PP |  | Dodávka ocelové konstrukce, vč. povrchové úpravy - 1 x 40μm dvousložkový zinkoepoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku - 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr - 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný epoxidový venkovní nátěr Barevný odstín přizpůsobit požadavku investora | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 419*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 439.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## 003 - SO 103 Aktivační ná...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9e187505-a377-43a3-81a8-e4e7e085812a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
003 - SO 103 Aktivační nádrž - nová
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
003 - SO 103 Aktivační nádrž - nová
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
003 - SO 103 Aktivační nádrž - nová
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 128.0638 |  | 0.0783 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 127.9259 |  | 0.0783 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115,3-R | Provedení hydrovrtů DN 375mm, hloubky 4m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098295614
| PP |  | Provedení hydrovrtů DN 375mm, hloubky 4m Tyto vrty zůstanou po ukončení stavby, ovšem nebudou vystrojeny. Tyto vrty budou sloužit jednak pro monitoring hladiny podzemní vody a jednak pro snížení hladiny vody v případě potřeby vyprázdnění aktivační nádrže. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777597822
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 30*24 |  | 720 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870428954
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14962353
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 105*0,1 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435336943
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 215 |  | 215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 107.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6377336
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 215,000/2 |  | 107.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii | m3 | 225.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475306336
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ornice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215 |  | 215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162301101,1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zpět na stavbu | m3 | 165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830537994
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na trvalou skládku | m3 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668213687
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 215-160 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina pro zásyyp pro SO 109" -10 |  | -10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět na stavbu | m3 | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118100757
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ornice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zemina | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214820572
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524710620
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 45*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021680231
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.2.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | viz TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181,1-R | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929848880
| PP |  | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1900076364
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 30.4381 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 25.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 5.7549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129103446
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(8,5+4,2) |  | 25.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 51.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.005125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785686635
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | dočasná dosazovací nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*4,1 |  | 16.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová aktivační nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*4,1 |  | 34.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 69311068 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | m2 | 56.375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.016912 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197502360
| PP |  | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 51,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 7.688 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 16.6061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809579850
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | dočasná dosazovací nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*4,1*0,15 |  | 2.522 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nová aktivační nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*4,1*0,15 |  | 5.166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.688 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 272313511 | Základové klenby z betonu tř. C 12/15 - podkladní | m3 | 3.57 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 8.0551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817282333
| PP |  | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | nová aktivační nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*4,2*0,1 |  | 3.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 90.6695 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 380326232 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XA2, XF3 tl do 300 mm | m3 | 34.482 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 86.6981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253314374
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*3,2*0,3 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nádrže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*2,6*4,5 |  | 80.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2*4,5-4*2*4,5 |  | -54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*0,4*0,2 |  | 0.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.482 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 186.06 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.49306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559942707
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | deska | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(7,5+3,2)*0,3 |  | 6.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nádrže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(6,9+2,6)*4,5 |  | 85.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2+2)*4,5+2*(4+2)*4,5 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*0,4 |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*0,2 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 186.06 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345271334
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 3.135 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 3.4783 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1793721411
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 10.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556611231
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7192 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 60.588 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00832 | 0.50409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129483279
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(7,1+2,8)*3,06 |  | 60.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28376443 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm | m2 | 66.647 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.19994 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577083184
| PP |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 60,588*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.13936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387865249
| PP |  | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | viz TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 637211221 | Okapový chodník z granitoidových dlaždic tl 50 mm kladených do písku tl.50mm | m2 | 10.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.26384 | 2.8759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17948075
| PP |  | Okapový chodník z dlaždic granitoidových nebroušených se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm do písku | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,8*8,1-7,1*2,8 |  | 10.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.099 |  | 0.0783 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 900,1-R | Odstranění geotextílie pro dočasnou nádrž, vč. odvozu a likvidace | m2 | 16.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180536029
| PP |  | Odstranění geotextílie pro dočasnou nádrž, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,1*4,1 |  | 16.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 900,2-R | Odstranění podsypu pro dočasnou nádrž, vč. odvozu a likvidace | m3 | 2.522 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779143989
| PP |  | Odstranění podsypu pro dočasnou nádrž, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,1*4,1*0,15 |  | 2.522 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 24.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09599 | 2.323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343045328
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(8,2+3,9) |  | 24.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | m | 25.41 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.60984 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931366575
| PP |  | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004379301
| PP |  | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 O výsledku zkoušek vodotěsnosti se vyhotoví zkušební protokol. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*2*4,5+4*2*4,5 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026905837
| PP |  | voda pitná pro ostatní odběratele | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 940,1-R | P1 - Dodávka + montáž vložky DN180 pro potrubí DN80 pro prostup stěnou tl.300mm vložené do bednění, vč. utěsnění bobtnavým páskem nebo tmelem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519003381
| PP |  | P1 - Dodávka + montáž vložky DN180 pro potrubí DN80 pro prostup stěnou tl.300mm vložené do bednění, vč. utěsnění bobtnavým páskem nebo tmelem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 940,2-R | P2 - Dodávka + montáž vložky DN250 pro potrubí DN150 pro prostup stěnou tl.300mm vložené do bednění, vč. utěsnění bobtnavým páskem nebo tmelem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292616694
| PP |  | P2 - Dodávka + montáž vložky DN250 pro potrubí DN150 pro prostup stěnou tl.300mm vložené do bednění, vč. utěsnění bobtnavým páskem nebo tmelem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 950,6-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 150 a otvor DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323247234
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 150 a otvor DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 950,7-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 80 a otvor DN 120 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940378337
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 80 a otvor DN 120 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 950,8-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 65 a otvor DN 112 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970073470
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 65 a otvor DN 112 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 953334118 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm | m | 49.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.048804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182811766
| PP |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 49.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.11554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381748151
| PP |  | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 49,8 |  | 49.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.000963 | 0.045 | 0.0405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107448125
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,3*(2+1) |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.000927 | 0.126 | 0.0378 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335160777
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,3*1 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.078 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851023747
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.702 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512387902
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,078*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 0.078 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21435473
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 127.926 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567709473
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13794 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0567 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.03366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347326380
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(7,1+2,8)*2,5 |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 711191101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva | m2 | 23.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906980264
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,2*3,2 |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 58581005 | hydroizolační stěrka | kg | 23.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757868730
| PP |  | malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65669190
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0304 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 741410022 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739190519
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(8,5+4,2) |  | 25.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560125181
| PP |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | [15 empty] | PP | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03762 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 764254405 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z nerez plechu mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.03762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602413314
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z nerezového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | viz TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(7,1+2,8) |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1622890053
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 767,1-R | P/1 Dodávka + montáž nerez žebřík s madly, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků, příčle s protislkuzovou úpravou | kg | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303566968
| PP |  | P/1 Dodávka + montáž nerez žebřík s madly, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků, příčle s protislkuzovou úpravou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 120 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 767,2-R | P/2 - Dodávka + montáž zábradlí nerez tř.17, výšky 1,1m, vč. kotevních a instalačních prvků | kg | 243 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211968165
| PP |  | P/2 - Dodávka + montáž zábradlí nerez tř.17, výšky 1,1m, vč. kotevních a instalačních prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ p.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.3.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15kg/m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,9+7,2)*15 |  | 243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.013219 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 783,1-R | Ochranný impregnační dvojnásobný nátěr hladkých betonových povrchů proti vodě a odolnost proti mrazu | m2 | 12.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.0066096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458482141
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 783827403 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 12.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.0066096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074185422
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,9*2,6 |  | 17.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2-4*2 |  | -12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+0,2+0,4)*6,3 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 004 - SO 104 Vyspravení d...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b431ca01-7eb9-4fab-ae7d-08fff50819d5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
004 - SO 104 Vyspravení dosazovací nádrže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
004 - SO 104 Vyspravení dosazovací nádrže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
004 - SO 104 Vyspravení dosazovací nádrže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.8073 |  | 11.4834 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.8073 |  | 11.4834 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg, vč. odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595958452
| PP |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.8073 |  | 11.3834 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 900,1-R | Demontáž stávajícího zábradlí kovového, vč. odvozu a likvidace | kg | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065915672
| PP |  | Demontáž stávajícího zábradlí kovového, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 170 |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 950,6-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 150 a otvor DN 200 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336992825
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 150 a otvor DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 960,1-R | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | m | 1.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464260228
| PP |  | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3,14*0,075*2 |  | 0.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,14*0,1 |  | 0.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.002781 | 0.126 | 0.1134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146344732
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,3*3 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 11.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710450655
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | dosazovací nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chlorační nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 114 |  | 114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 300bar | m2 | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105829563
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - jemná | m2 | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 3.1282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549715215
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm hrubá | m2 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 7.182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570073133
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | dosazovací nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chlorační nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57 |  | 57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.15939 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225605331
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.25438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188409740
| PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 985324111 | Sjednocující vodotěsný nátěr | m2 | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599840032
| PP |  | Sjednocující vodotěsný nátěr | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 11.483 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325725690
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 103.347 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075133663
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 11,483*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.347 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 3.403 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581333953
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 10.807 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315900051
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 767,1-R | Dodávka + montáž nerez zábradlí v=1,1m, l=16,4m, vč. okapové lišty, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků | kg | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066311154
| PP |  | Dodávka + montáž nerez zábradlí v=1,1m, vč. okapové lišty, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 220 |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 767,2-R | Dodávka + montáž poklop z kompozitu 600x600mm, zateplený, s ventilační hlavicí vč. rámu a kotevních prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779435782
| PP |  | Dodávka + montáž poklop z kompozitu 600x600mm, zateplený, s ventilační hlavicí vč. rámu a kotevních prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 767,3-R | Dodávka + montáž nerez žebřík s madly, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků, příčle s protislkuzovou úpravou | kg | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872841616
| PP |  | Dodávka + montáž nerez žebřík, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků, příčle s protislkuzovou úpravou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.4.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 005 - SO 105 Drobné stave...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {62c9ba8c-e3b5-4b44-8c76-23ad4bdb7335}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
005 - SO 105 Drobné stavební úpravy v provozní budově
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
005 - SO 105 Drobné stavební úpravy v provozní budově
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
005 - SO 105 Drobné stavební úpravy v provozní budově
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.0445 |  | 12.2999 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.7598 |  | 7.7917 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.8122 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a travin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2, vč. odvozu a likvidace | m2 | 65.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008351983
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (8,65+8,65+15,6)*2 |  | 65.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 14.95 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 3.8122 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019154849
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | viz nových okapový chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,95 |  | 14.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4185 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.4131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377525757
| PP |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | nové bločky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8*0,15 |  | 0.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,7*0,15*2 |  | 0.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.576 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 2.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.0053856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189982715
| PP |  | Bednění základů patek zřízení | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(1,2+1,8)*0,15 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,2+0,7)*0,15*2 |  | 1.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 2.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062285416
| PP |  | Bednění základů patek odstranění | [15 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3374 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 31.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.04728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83858982
| PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vnitřní špalety | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,85+0,85) |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,88+1,75)*4 |  | 21.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,8+1,74) |  | 7.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 88.158 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.64796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143470569
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | uvažováno 30% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(6,65+13,6)*4,2*0,3-13,6*3,9*0,3 |  | 35.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100% nová omítka místo bokladu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6*3,9 |  | 53.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 62.263 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02636 | 1.6413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -914138532
| PP |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 88,158-25,895 |  | 62.263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl | m2 | 25.895 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.16262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402626550
| PP |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "sokl" 2*(13,6+6,65)*0,8 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" -10,6*0,55-2,7*0,25 |  | -6.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.895 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - vyrovnání pro sokl | m2 | 25.895 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 0.59817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672275580
| PP |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 170.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151376122
| PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(6,65+13,6)*4,2 |  | 170.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se tl.50mm | m2 | 14.95 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.28362 | 4.2401 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1195703264
| PP |  | Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (7,65+7,65+14,6)*0,5 |  | 14.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003914 |  | 3.9794 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 900,1-R | Demontáž mříží ocelových, vč. odvozu a likvidace | m2 | 10.015 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460362695
| PP |  | Demontáž mříží ocelových, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,85*0,85 |  | 0.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,88*1,75*4 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,74 |  | 3.132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.015 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 920,1-R | Náklady na zabezbečení a ochranu rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394139259
| PP |  | Náklady na zabezbečení a ochranu rozvaděče | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
15 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 203.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346169628
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(8,65+15,6)*4,2 |  | 203.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 6111 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512715729
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 203,700*30 |  | 6111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 203.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241504596
| PP |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 950,1-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 100 a otvor DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918993658
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 100 a otvor DN200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 950,2-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 65 a otvor DN112 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795996865
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 65 a otvor DN112 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 950,3-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 50 a otvor DN 92 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944169648
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 50 a otvor DN 92 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 950,4-R | Dodávka + montáž utěsnění prostupu otvoru 550x350mm, potrubí 500x300mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240189934
| PP |  | Dodávka + montáž utěsnění prostupu otvoru 550x350mm, potrubí 500x300mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 950,5-R | Dodávka + montáž utěsnění prostupu otvoru 300x300mm, potrubí 250x250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609609927
| PP |  | Dodávka + montáž utěsnění prostupu otvoru 300x300mm, potrubí 250x250mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504535921
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | betonové bločky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 0.723 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.034704 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946619351
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,85*0,85 |  | 0.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 6.16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.23408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203685442
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,88*1,75*4 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 3.132 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.10649 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447077750
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,8*1,74 |  | 3.132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.000384 | 0.031 | 0.0124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824660090
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*0,4 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.000428 | 0.045 | 0.018 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348673974
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*0,4 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.002472 | 0.126 | 0.1008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316759527
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*0,4 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 977211113 | Řezání ŽB kcí hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm, vč. odstranění zdiva | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034205439
| PP |  | Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 350 do 420 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(0,55+0,35) |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,3+0,3) |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 117.06 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.873 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -751811173
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(6,65+13,6)*4,2 |  | 170.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklad fasády" -13,6*3,9 |  | -53.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 12.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540646226
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 110.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569000707
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 12,3*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 110.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 5.543 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405982730
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,812+1,6+0,012+0,018+0,101 |  | 5.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013807 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 4.308 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266970208
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,26+0,048 |  | 4.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 0.495 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505769322
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,035+0,234+0,106+0,12 |  | 0.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802 | t | 1.873 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020037634
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802 | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 | t | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122609940
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,018+0,062 |  | 0.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 8.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290455863
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2847 |  | 4.5083 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03095 |  | 0.04797 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413276837
| PP |  | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
41 | K | 725112001 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01382 | 0.01382 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604779010
| PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486272352
| PP |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
43 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01375 | 0.01375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269823609
| PP |  | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23856895
| PP |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
45 | K | 725822633 | Baterie umyvadlová nástěnná klasická s výpusti a otočným raménkem, rozteč 150mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306985633
| PP |  | Baterie umyvadlové nástěnná klasické s výpustí | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 725840851 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 5/4x6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00762 | 0.00762 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841890091
| PP |  | Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
47 | K | 725841311 | Baterie sprchová nástěnná pákové rozteč 150mm, délka hadice 1,5m, průměr sprchové hlavice 100mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721866164
| PP |  | Baterie sprchové nástěnné pákové | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500923439
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 741,1-R | Dodávka + montáž elektrické zásuvky jednoduché, vč. demontáže stávající | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1245088494
| PP |  | Dodávka + montáž elektrické zásuvky jednoduché, vč. demontáže stávající | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 741,2-R | Dodávka + montáž elektrického spínače, vč. demontáže stávajícího | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899903181
| PP |  | Dodávka + montáž elektrického spínače, vč. demontáže stávajícího | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 741,3-R | Demontáž + zpětná montáž nástěného vnějšího svítidla | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987179452
| PP |  | Demontáž + zpětná montáž nástěného vnějšího svítidla | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 751,1-R | Dodávka + montáž dvouotáčkový diagonální ventilátor pro montáž do kruhového potrubí, 1300/250, výkon 1000m3/h při přetlaku cca 150Pa (při vyšších otáčkách), příkon 180W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1300129790
| PP |  | Dodávka + montáž dvouotáčkový diagonální ventilátor pro montáž do kruhového potrubí,-1300/250, výkon 1000m3/h při přetlaku cca 150Pa (při vyšších otáčkách), příkon 180W | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 751,2-R | Dodávka + montáž tlumič hluku pro kruhové potrubí, 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592801737
| PP |  | Dodávka + montáž tlumič hluku pro kruhové potrubí, 250 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 751,3-R | Dodávka + montáž ochranná mřížka proti vniknutí cizích těles | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278069423
| PP |  | Dodávka + montáž ochranná mřížka proti vniknutí cizích těles | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 751,4-R | Dodávka + montáž zpětná klapka pro kruhové potrubí, 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781825956
| PP |  | Dodávka + montáž zpětná klapka pro kruhové potrubí, 250 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 751,5-R | Dodávka + montáž protidešťová žaluzie 250 W, vč. pozedního rámu, vč. spára kolem fasády utěsní trvale pružným PU tmelem s odolností proti UV záření | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204577353
| PP |  | Dodávka + montáž protidešťová žaluzie 250 W, vč. pozedního rámu, vč. spára kolem fasády utěsní trvale pružným PU tmelem s odolností proti UV záření | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 751,6-R | Dodávka + montáž pružná spojka 250 se sponami | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520038953
| PP |  | Dodávka + montáž pružná spojka 250 se sponami | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 751,7-R | Dodávka + montáž kruhová objímka 120 s gumovou podložkou, vč. závitové tyče a kotev pro uchycení do stropu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1210622418
| PP |  | Dodávka + montáž kruhová objímka 120 s gumovou podložkou, vč. závitové tyče a kotev pro uchycení do stropu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 751,8-R | Dodávka + montáž protidešťová žaluzie 500x300 mm, vč. pozedního rámu a sítě proti vnikání drobného ptactva, mat. provedení plast, barva bílá, vč. spára kolem fasády utěsní trvale pružným PU tmelem s odolností proti UV záření. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214575641
| PP |  | Dodávka + montáž protidešťová žaluzie 500x300 mm, vč. pozedního rámu a sítě proti vnikání drobného ptactva, mat. provedení plast, barva bílá, vč. spára kolem fasády utěsní trvale pružným PU tmelem s odolností proti UV záření. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 751,9-R | Dodávka + montáž drobný spojovací materiál (spony, úchyty) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52409324
| PP |  | Dodávka + montáž drobný spojovací materiál (spony, úchyty) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012276 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 5.32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478221410
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,88*4+1,8 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 764246443 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu tl.0,7mm rš 250 mm | m | 6.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.012276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1340076728
| PP |  | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,855+0,885*4+1,805 |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025937339
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.098885 |  | 0.062261 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 765142813 | Demontáž krytiny z polykarbonátových nebo sklolaminátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 30° | m2 | 26.16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00238 | 0.062261 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694782496
| PP |  | Demontáž krytiny z polykarbonátových desek vlnitých nebo trapézových, sklonu přes 15 do 25° | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,9*2,4 |  | 26.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 765144111R | Krytina z polykarbonátových desek trapézových tl. 8 mm sklon střechy přes 15 do 25°, vč. kotvení do stávající ocelové konstrukce | m2 | 26.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00378 | 0.098885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293817533
| PP |  | Krytina z polykarbonátových desek trapézových, výška trapézy do 40 mm sklonu přes 15 do 25°, tloušťky 8 mm | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112141482
| PP |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.12 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 766,1-R | O/1 - Dodávka + montáž okno plastové jednokřídlové 850x850mm, otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K, vč. kování, barva bílá, vč. vnitřního parapetu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129855984
| PP |  | O/1 - Dodávka + montáž okno plastové jednokřídlové 850x850mm, otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K, vč. kování, barva bílá | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 766,2-R | O/2 - Dodávka + montáž okno plastové jednokřídlové 880x1750mm, otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K, vč. kování, barva bílá, vč. vnitřního parapetu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295836672
| PP |  | O/2 - Dodávka + montáž okno plastové jednokřídlové 880x1750mm, otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K, vč. kování, barva bílá, vč. vnitřního parapetu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 766,3-R | O/3 - Dodávka + montáž okno plastové jednokřídlové 1800x1740mm, otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K, vč. kování, barva bílá, vč. vnitřního parapetu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174014357
| PP |  | O/3 - Dodávka + montáž okno plastové jednokřídlové 1800x1740mm, otevíravé a sklápěcí, zasklené izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K, vč. kování, barva bílá, vč. vnitřního parapetu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 766,4-R | D/1 - Dodávka + montáž dveře dřevěné vnější dýhované 800x1970, do stávající zárubně, uzamykatelné - cylindrická vložka FAB + bezpečnostní kování klika/klika, vč. Al prahu, Ud=1,2 W/m2K | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856877553
| PP |  | D/1 - Dodávka + montáž dveře dřevěné vnější dýhované 800x1970, do stávající zárubně, uzamykatelné - cylindrická vložka FAB + bezpečnostní kování klika/klika, vč. Al prahu, Ud=1,2 W/m2K | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 766,5-R | D/2 - Dodávka + montáž dveře plechové vnější 800x1970, zateplené do stávající zárubně, uzamykatelné - cylindrická vložka FAB + bezpečnostní kování klika/klika, vč. Al prahu, Ud=1,5 W/m2K, křídlo opatřeno protipachovými štětinami | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942190801
| PP |  | D/2 - Dodávka + montáž dveře plechové vnější 800x1970, zateplené do stávající zárubně, uzamykatelné - cylindrická vložka FAB + bezpečnostní kování klika/klika, vč. Al prahu, Ud=1,5 W/m2K, křídlo opatřeno protipachovými štětinami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 766,6-R | D/3 - Dodávka + montáž vrata plechové vnější 1450x1970mm, zateplené do stávající zárubně, uzamykatelné - cylindrická vložka FAB + bezpečnostní kování klika/klika, vč. Al prahu, Ud=1,5 W/m2K, křídlo opatřeno protipachovými štětinami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813963594
| PP |  | D/3 - Dodávka + montáž vrata plechové vnější 1450x1970mm, zateplené do stávající zárubně, uzamykatelné - cylindrická vložka FAB + bezpečnostní kování klika/klika, vč. Al prahu, Ud=1,5 W/m2K, křídlo opatřeno protipachovými štětinami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1818808984
| PP |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1+4 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897195838
| PP |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných nebo plechových křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936379648
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných nebo plechových křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424599618
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 767,1-R | Z/1 - Dodávka + montáž bezpečnostní ocelová mříž 850x850mm, kotvena do ostění, vč. povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1381713999
| PP |  | Z/1 - Dodávka + montáž bezpečnostní ocelová mříž 850x850mm, kotvena do ostění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 767,2-R | Z/2 - Dodávka + montáž bezpečnostní ocelová mříž 880x1750mm, kotvena do ostění, vč. povrchové úpravy | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207521058
| PP |  | Z/2 - Dodávka + montáž bezpečnostní ocelová mříž 880x1750mm, kotvena do ostění, vč. povrchové úpravy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 767,3-R | Z/3 - Dodávka + montáž bezpečnostní ocelová mříž 1800x1740mm, kotvena do ostění, vč. povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846596766
| PP |  | Z/3 - Dodávka + montáž bezpečnostní ocelová mříž 880x1750mm, kotvena do ostění, vč. povrchové úpravy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.057866 |  | 0.018 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 776111311 | Vysátí a očištění podkladu povlakových podlah | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416659929
| PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah | [15 empty] | PP | 2
81 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353583397
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | [15 empty] | PP | 2
82 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.03276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409915202
| PP |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | [15 empty] | PP | 2
83 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039063360
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7,2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370942317
| PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | [15 empty] | PP | 2
85 | M | 28411000 | PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1 | m2 | 7.92 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.02273 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399436649
| PP |  | PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875812101
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.26 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 781441810 | Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty - kabřínec | m2 | 59.748 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 4.26 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342040828
| PP |  | Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "sokl" (6,65+13,6+6,65)*0,8 |  | 21.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda" 13,6*3,9 |  | 53.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" -10,6*0,55-2,7*0,25 |  | -6.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -0,8*1,97*3-1,45*1,97-0,85*0,85 |  | -8.307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.748 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.074926 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 7.844 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00054908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166786313
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | zárubně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,97+1,97)*0,4 |  | 2.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,97+1,97)*0,4*3 |  | 5.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.844 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 7.844 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005562110
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | [15 empty] | PP | 2
90 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.844 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0013335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27105044
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
91 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7.844 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00094128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439468783
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
92 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 144.205 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.020189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005961271
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | [15 empty] | PP | 2
93 | K | 783827125 | Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - sjednocující | m2 | 144.205 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.051914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1676439942
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(6,65+13,6)*4,2 |  | 170.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" -25,895 |  | -25.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0098 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796375967
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
95 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647763026
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | po osazení oekn a začištění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | M43,1-R | Demontáž ocelových konstrukcí přístřešku, pro další použití | kg | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -114939960
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí přístřešku, pro další použití | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2
97 | K | M43,2-R | Zpětná montáž ocelových konstrukcí přístřešku | kg | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 360811909
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí přístřešku, pro další použití | [15 empty] | PP | 2
98 | K | M43,3-R | Nový nátěr ocelových konstrukcí, vč. přípravy povrchů (očístění a odrezivnění) | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1044333548
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí přístřešku, pro další použití | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.5.1 až 11 | [15 empty] | P | 2

## 006 - SO 106 Rekonstrukce...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {072e3d9e-42bc-4b3d-89ff-92f9091a3655}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
006 - SO 106 Rekonstrukce kalových polí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
006 - SO 106 Rekonstrukce kalových polí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
006 - SO 106 Rekonstrukce kalových polí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 74.7084 |  | 3.988 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 74.1896 |  | 3.85 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 - odstranění stávající drenážní vrstvy | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991531680
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*20 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789115192
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40,000/2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na trvalou skládku | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741211984
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925703180
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1056533084
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 71.34 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 457622112 | Drenážní štěrková vrstva na dno nádrřže | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.7835 | 71.34 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822454428
| PP |  | Drenážní štěrková vrstva | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*20 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11584 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 891,1-R | Dodávka + montáž příruba plochá přivařovací, DN 150, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031026940
| PP |  | Dodávka + montáž příruba plochá přivařovací, DN 150, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 891,2-R | Dodávka + montáž Přírubový spoj DN 150, PN 10, pro montáž bezpřírubového nožového šoupátka, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352063493
| PP |  | Dodávka + montáž Přírubový spoj DN 150, PN 10, pro montáž bezpřírubového nožového šoupátka, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 891311222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.01184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886305326
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 42221506 | šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804226389
| PP |  | Nožové šoupátko bezpřírubové DN 150, PN 10, provedení s nestoupavým vřetenem, ovládání ručním kolem, médium – sterilizovaný přebytečný kal, max. teplota 50 °C; mat. provedení: - těleso z tvárné litiny - uzavírací deska a vřeteno z nerezové oceli, spojovací šrouby z nerez. oceli - ruční kolo z šedé litiny - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením. | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7337 |  | 3.85 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.85 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868858677
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 300bar | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131461053
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - jemná | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 1.0686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142930948
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm hrubá | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 1.4963 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742534734
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.05445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081521652
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.0869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138674199
| PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 985324111 | Sjednocující vodotěsný nátěr | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31420695
| PP |  | Sjednocující vodotěsný nátěr | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 4.238 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871992774
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,85+0,25+0,138 |  | 4.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 38.142 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657273365
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,238*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 3.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638588598
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0.138 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672810822
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 74.19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890680711
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51878 |  | 0.13804 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.13804 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 765142810R | Demontáž stávajícího zakrytí kalových polí | m2 | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00238 | 0.13804 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587294568
| PP |  | Demontáž stávajícího zakrytí kalových polí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 58 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51388 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů - jako demontovatelné | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.01624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315233745
| PP |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 58 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 15484311 | plech trapézový povrchová úprava PES 25µm T35 | m2 | 63.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0078 | 0.49764 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729552315
| PP |  | plech trapézový povrchová úprava PES 25µm T35 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636369536
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0049 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 783601753 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 150 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611674922
| PP |  | Příprava podkladu armatur a kovových, litinových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 783601755 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 150 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100556045
| PP |  | Příprava podkladu armatur a kovových, litinových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 783634571 | Základní jednonásobný zinkoepoxidový nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280026860
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových, litinových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm zinkoepoxidový | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 783637651 | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350826070
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný epoxidový | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 43-M | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | M43,1-R | Demontáž ocelových konstrukcí | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1189342203
| PP |  | Demontáž ocelových konstrukcí přístřešku, pro další použití | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.6.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 250 |  | 250 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | M43,2-R | Montáž ocelových konstrukcí | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416998010
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
33 | M | M43,2a-R | Dodávka ocelové konstrukce, vč. povrchové úpravy | kg | 262.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 431846007
| PP |  | Dodávka ocelové konstrukce, vč. povrchové úpravy - 1 x 40μm dvousložkový zinkoepoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku - 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr - 1 x 80μm dvousložkový modifikovaný epoxidový venkovní nátěr Barevný odstín přizpůsobit požadavku investora | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 262.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## 007 - SO 107 Spojovací po...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {04d0d3d3-b3a2-45a1-9dd5-4504d74411ed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
007 - SO 107 Spojovací potrubí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
007 - SO 107 Spojovací potrubí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
007 - SO 107 Spojovací potrubí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 42.4322 |  | 31.8758 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 42.4322 |  | 31.8758 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 34.4264 |  | 30.895 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 3.825 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983147693
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
2 | K | 113107212 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 39.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290754626
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | beton | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,6+4,2+2,8+4,6+4,2)*1 |  | 24.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,5)*1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 15.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248251264
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.1736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115491312
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20*1 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088855765
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20*1 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 32.159 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895318166
| PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 30% z výkopu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,195*0,3 |  | 32.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 27.105 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650770692
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "zeleň tl.100mm" (26+8,2+10,7+1,6+12,6+8+10,8+5+4,6+1,6)*3*0,1 |  | 26.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření šachta" 2,5*2,5*0,1-2,5*1*0,1 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.105 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 107.195 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954574361
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | zeleň tl.100mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.1" 26*1*(0,8-0,1) |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.2" 8,2*1*(0,8-0,1) |  | 5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.3" 10,7*1*(1,1-0,1) |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.4" 1,6*1*(1,1-0,1) |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.5" 12,6*1*(1,1-0,1) |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.6" 8*1,1*(1,4-0,1) |  | 11.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.7" 10,8*1*(1,2-0,1) |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.8" 5*1*(1,1-0,1) |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.9" 4,6*1*(0,7-0,1) |  | 2.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.10" 1,6*1*(1,1-0,1) |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | beton tl. 300+200mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.3 " 8,6*1*(1,1-0,5) |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.4 " 4,2*1*(1,1-0,5) |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.5 " 2,8*1*(1,1-0,5) |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.9 " 4,6*1*(0,7-0,5) |  | 0.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.10 " 4,2*1*(1,1-0,5) |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník dlažba 150+150mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.4 " 2,5*1*(1,1-0,3) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.10 " 2,5*1*(1,1-0,3) |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozšíření šachta zeleň | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,5*(1,6+0,1)-2,5*1*(0,8-0,1) |  | 8.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.195 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 53.598 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504373019
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 107,195/2 |  | 53.598 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151811132 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.013216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999243260
| PP |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "107.6" 8*1,4*2 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151811232 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525670591
| PP |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 58.957 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253813863
| PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 107,195*0,55 |  | 58.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii | m3 | 134.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377354212
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,195 |  | 107.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,105 |  | 27.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162301101,1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zpět na stavbu | m3 | 76.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770259362
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | zásyp v zeleni | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,269-7,966/2 |  | 61.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150*0,1 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.286 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 45.909 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118261339
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zpět na stavbu | m3 | 76.286 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878067256
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 167101102,1 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - na trvalou skládku | m3 | 45.909 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528291365
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop na mezideponii | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,195 |  | 107.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpět na stavbu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -65,269+7,966/2 |  | -61.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.909 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 45.909 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441227493
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 82.636 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193394769
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 45,909*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 65.269 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062516326
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,195 |  | 107.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lóže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,555 |  | 12.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -51,853 |  | -51.853 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní desky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,938 |  | -0.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,62*0,62*1,4 |  | -1.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.269 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 58344199 | štěrkodrť frakce 0-63 | t | 7.966 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 2.3898 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982299832
| PP |  | štěrkodrť frakce 0-63 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | beton tl. 300+200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.3 " 8,6*1*(1,1-0,5-0,1-0,4) |  | 0.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.4 " 4,2*1*(1,1-0,5-0,1-0,35) |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.5" 2,8*1*(1,1-0,5-0,1-0,34) |  | 0.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.10 " 4,2*1*(1,1-0,5-0,1-0,4) |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník dlažba 150+150mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.4 " 2,5*1*(1,1-0,3-0,1-0,35) |  | 0.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.10 " 2,5*1*(1,1-0,3-0,1-0,4) |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.983 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,983*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 51.853 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826258137
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "107.1" 26*1*0,4 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.2" 8,2*1*0,4 |  | 3.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.3" 19,3*1*0,4 |  | 7.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.4" 8,3*1*0,35 |  | 2.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.5" 15,4*1*0,34 |  | 5.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.6" 8*1,1*0,6 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.7" 10,8*1*0,38 |  | 4.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.8" 5*1*0,45 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.9" 9,2*1*0,365 |  | 3.358 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107.10" 18,3*1*0,4 |  | 7.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.853 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583,1-R | písek vč. dopravy | t | 103.706 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 31.1118 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093877761
| PP |  | písek vč. dopravy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 51,853*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 103.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181,1-R | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | m2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028197655
| PP |  | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 197426190
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | zpevněná plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*3 |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 119.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746849227
| PP |  | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (26+8,2+19,3+8,3+15,4+10,8+5+9,2+8,3)*1 |  | 110.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02556 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 12.555 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680355696
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | stoka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26+8,2+19,3+8,3+15,4+10,8+5+9,2+8,3)*1*0,1 |  | 11.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,1 |  | 0.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prefa dno" 2,5*2,5*0,1 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.555 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.938 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492876028
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,5*0,15 |  | 0.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320019377
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.02556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337679810
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | [15 empty] | PP | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.216 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1741413439
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | beton | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,6+4,2+2,8+4,6+4,2)*1 |  | 24.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 581151115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB 25/30 I tl 300 mm | m2 | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731868830
| PP |  | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 300 mm | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31786306
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 596811120R | Kladení betonové dlažby 500x500x50 komunikací pro pěší do lože z kameniva tl.100mm vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 1.515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052850094
| PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 100 mm velikosti dlaždic do 0,25 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,5)*1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59245601 | dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní | m2 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 1.701 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79043140
| PP |  | dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8672 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 19.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577814838
| PP |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 19,3 |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 55253016 | trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm | m | 20.265 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0215 | 0.4357 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952101289
| PP |  | trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 19,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 871184201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7mm | m | 15.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648390152
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15,4 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 28613380 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm | m | 16.17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0069531 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385390180
| PP |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 871214201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 50x4,6mm | m | 8.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746064805
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8,3 |  | 8.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28613381 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm | m | 8.715 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.0058391 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347447030
| PP |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 871254202 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 90x8,2mm | m | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348199833
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,8*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28613384 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 90 x 8,2 mm | m | 22.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.048082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727967634
| PP |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 90 x 8,2 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 871264201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10mm | m | 42.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309158252
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 26+8,2+8,3 |  | 42.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28613385 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm | m | 44.625 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.14191 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1874432770
| PP |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 871370420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942383711
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 300 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 28617269 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12 | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00484 | 0.040656 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321954212
| PP |  | trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 12 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 892,1-R | Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703760026
| PP |  | Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 54.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070147655
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,3+15,4+10,8*2+9,2 |  | 54.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 61.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046286088
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 26+8,2+19,3+8,3 |  | 61.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 892351111 | Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926361075
| PP |  | Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66057613
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215912616
| PP |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "107.1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.00918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806181283
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 100 x 30 x 12 cm, skladebná výška 300mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1788044435
| PP |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly DN 100 x 30 x 12 cm, skladebná výška 300mm | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02753 | 0.02753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863997508
| PP |  | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 59224338 | dno betonové šachty kanalizační přímé s hrdlem DN150-600 a s bermou a se stupadly | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311131620
| PP |  | dno betonové šachty kanalizační přímé s hrdlem DN150-600 a s bermou | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 96.58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510581007
| PP |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (26+8,2+8,3+15,4+10,8*2+8,3)*1,1 |  | 96.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 87.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.007902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772471373
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 26+8,2+8,3+15,4+10,8*2+8,3 |  | 87.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.897 |  | 0.98084 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09599 | 0.9599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117066472
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423729129
| PP |  | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 919121121 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658612597
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 919735126 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681698379
| PP |  | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 950,6-R | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 100 a otvor DN 200 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059452526
| PP |  | Dodávka + montáž segmentového těsnění pro potrubí DN 100 a otvor DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 960,1-R | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | m | 0.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578455924
| PP |  | Provedení vyspravení utěsnění stávajících prostupů bobtnavými pásky a tmely, vč. začíštění otvoru | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3,14*0,05*3 |  | 0.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.84 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.0025956 | 0.126 | 0.10584 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701777844
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,2*3+0,12*2 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63208096
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 300bar | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775102643
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - jemná | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 0.24287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460521006
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
70 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm hrubá | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 0.399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -988540419
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.012375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662966470
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
72 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.01975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299720424
| PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | [15 empty] | PP | 2
73 | K | 985324111 | Sjednocující vodotěsný nátěr | m2 | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.00625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977365386
| PP |  | Sjednocující vodotěsný nátěr | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 31.876 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236139405
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
75 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 223.132 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930054875
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 31,876*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 223.132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 31.876 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103000731
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | [15 empty] | PP | 2
77 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 20.056 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843032261
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,825+15,25+0,981 |  | 20.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 11.82 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652937438
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 11,82 |  | 11.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 42.432 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980525905
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 767,2-R | K/1 - Dodávka + montáž poklop z kompozitu pochůzí 1200x1200mm, vč. rámu a kotevních a nosných prvků a ventilační hlavice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126427877
| PP |  | K/1 - Dodávka + montáž poklop z kompozitu pochůzí 1200x1200mm, vč. rámu a kotevních a nosných prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 767,3-R | P/1 - Dodávka + montáž nerez žebřík s madly, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků, příčle s protislkuzovou úpravou | kg | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448602942
| PP |  | P/1 - Dodávka + montáž nerez žebřík s madly, nerez tř. 17, vč. kotvícíh prvků, příčle s protislkuzovou úpravou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 767,4-R | Dodávka + montáž poklop z kompozitu pochůzí DN 1200mm, zateplený, vč. rámu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006684403
| PP |  | Dodávka + montáž poklop z kompozitu pochůzí DN 1200mm, zateplený, vč. rámu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.7.1 až 8 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 008 - SO 108 Zpevněné plochy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e888af5c-0714-42d8-94f8-ba2bb989b3de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
008 - SO 108 Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
008 - SO 108 Zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
008 - SO 108 Zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.5414 |  | 0.765 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.5414 |  | 0.765 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.765 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.765 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782144569
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386539577
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505056817
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345724161
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | zpevněná plocha - stávající aktivační nádrž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42-16)*0,1 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 731315834
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | zpevněná plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40*0,4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723696446
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 22/2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037377054
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 162301101,1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zpět na stavbu | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017077704
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na trvalou skládku | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105350388
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět na stavbu | m3 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1121315718
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*0,1 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083990149
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059087647
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 22*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181,1-R | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213004193
| PP |  | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242016823
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | zpevněná plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6925 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 500,1-R | Chemická stabilizace podloží pod komunikací, popř. výměna vrstvy v tl.300mm za štěrkodrť | m2 | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152050158
| PP |  | Chemická stabilizace podloží pod komunikací | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 42+20 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-32 - zpevněná plocha | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174512411
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 42 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr 0-63 | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845616076
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 581131115 | Kryt cementobetonový C25/30 vozovek skupiny CB I tl 200 mm | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990882679
| PP |  | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 919716111 | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 | t | 0.628 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0151 | 0.63747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384947064
| PP |  | Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 42*6,5/1000*1,15*2 |  | 0.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm fr 0-32 - nový chodník | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266399827
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr 0-32 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197186966
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 581124115 | Kryt z betonu komunikace C25/30 pro pěší tl. 150 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339028936
| PP |  | Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 572261122 | Vyspravení výtluků studenou asfaltovou nebo betonovou směsí tl do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.137 | 2.055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006408489
| PP |  | Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 30 do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 577,2-R | Otryskání chodníku vodním paprskem | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1907484309
| PP |  | otryskání chodníku vodním paprskem | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 577,1-R | Příplatek zazdrsnění povrchu chodníku | m2 | 41.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634801577
| PP |  | Příplatek zazdrsnění povrchu chodníku | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 32*1,3 |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.849 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 28.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0719 | 2.0492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354588078
| PP |  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 | [15 empty] | PP | 2
27 | M | 58380124 | kostka dlažební žula drobná | t | 0.566 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.566 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001829623
| PP |  | kostka dlažební žula drobná | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (28,5-4)*0,1*0,1*2,2 |  | 0.539 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,539*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 28.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.14321 | 4.0815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717051541
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 28,5 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční pojezdový 100x15x15 cm | m | 25.725 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 1.2425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016577242
| PP |  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 28,500-4 |  | 24.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09599 | 2.3038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845716838
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | m | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.6048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1418455040
| PP |  | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 919121121 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829502977
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.8.1 a 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | zpevněná plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodník | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.765 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536260620
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6.885 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85617648
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,765*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 0.765 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485343544
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 13.541 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243278728
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [15 empty] | PP | 2

## 009 - SO 109 Demolice bio...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a322ec4b-6367-40ea-a8f0-71c390e317a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
009 - SO 109 Demolice biofiltru
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
009 - SO 109 Demolice biofiltru
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
009 - SO 109 Demolice biofiltru
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 45.2352 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 45.2352 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z mezideponie | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484174095
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680711335
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047625296
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.9.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | viz TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 45.2352 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 900,2-R | Demontáž ocelových kontrukcí, vč. odvozu a likvidace | kg | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969519395
| PP |  | Demontáž ocelových kontrukcí, vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.9.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 240 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého - podkladní | m3 | 1.134 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.268 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742781200
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.9.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,14*1,9*1,9*0,1 |  | 1.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 5.526 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.2624 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446956650
| PP |  | Bourání základů z betonu železového | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.9.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*3,14*2,2*0,5*0,8 |  | 5.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 12.377 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 29.7048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -205542306
| PP |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 a v.č. D.1.1.9.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,14*2,2*2,2*3,6-3,14*2,04*2,04*3,3 |  | 11.589 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,3*0,3*2,79 |  | 0.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.377 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 45.235 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913640355
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 407.115 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452503860
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 45,235*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 407.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 2.268 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684443213
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 42.967 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925096740
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 13,262+29,705 |  | 42.967 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 010 - SO 110 Dočasná komu...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b0175ec6-1dba-44a5-9184-e060401c19b2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
010 - SO 110 Dočasná komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
010 - SO 110 Dočasná komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
010 - SO 110 Dočasná komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 151.5011 |  | 212.0472 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 151.5011 |  | 212.0472 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 212.0472 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112101121R | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm, vč. pařezů, odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139457883
| PP |  | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm, vč. pařezů, odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1.0.1 a v.č. D.1.1.1.0.2 a 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 | m2 | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 109.752 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876995721
| PP |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 352 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 102.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244001582
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1.0.1 a v.č. D.1.1.1.0.2 a 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 269+83 |  | 352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113311121 | Odstranění geotextilií v komunikacích | m2 | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.2152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473073843
| PP |  | Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 35.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964225651
| PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1.0.1 a v.č. D.1.1.1.0.2 a 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (269+83)*0,1 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143547671
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1.0.1 a v.č. D.1.1.1.0.2 a 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (269+83)*0,15 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123552209
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 52,8/2 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii | m3 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80723427
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ornice | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,2 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,8 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162301101,1 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zpět na stavbu | m3 | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687750112
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět na stavbu | m3 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390377507
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 181,1-R | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | m2 | 352 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901806937
| PP |  | Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodání materiálů | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 352 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195299996
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1.0.1 a v.č. D.1.1.1.0.2 a 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 269+83 |  | 352 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 151.3747 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566535845
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 569851111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm fr 0-32 | m2 | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.27799 | 23.0732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978555033
| PP |  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1.0.1 a v.č. D.1.1.1.0.2 a 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 83*0,5*2 |  | 83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm | m2 | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 22.4615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006478242
| PP |  | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti | [15 empty] | PP | 2
16 | M | 59381009 | panel silniční 300x100x15 cm | kus | 94.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.12 | 105.84 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584603642
| PP |  | panel silniční 300x100x15 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 90 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12643 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 900,1-R | Rozebraní oplocení, vč. zpětného osazení po ukončení stavby | m2 | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277362746
| PP |  | Rozebraní oplocení, vč. zpětného osazení po ukončení stavby | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 269 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.12643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157110085
| PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1.0.1 a v.č. D.1.1.1.0.2 a 3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 83*3 |  | 249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti materiálů do 1 km | t | 212.047 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768849263
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 2120.47 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2094289727
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 212,047*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2120.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 212.047 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763838959
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 102.295 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63377517
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 109.752 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903251659
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | [15 empty] | PP | 2

## 011 - PS 101 Mechanické p...
PS101 | PS 101 Mechanické předčištění
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
| A. STROJE A ZAŘÍZENÍ, ARMATURY |  |  |  | 0
1.1 | Samočistící jemné česle - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Samočistící česle jemnépro montáž do kanálu o šířce 600 mm a celkové hloubce 2030 mm (viz dispoziční výkres). Provedení pro montáž do venkovního prostředí se zateplenou vyhřívanou kapotáží. Hlavní technické parametry tohoto zařízení jsou následující: Max. průtok česlemi: Q = ca 10 l/s Šířka průlin: 6 mm Sklon česlí: 70° Výška výsypky nad hranou žlabu: 920 mm Kotvení rámu česlí: Do betonové konstrukce žlabu – viz dispoziční výkres Pohon filtr. pásu: 0,18 kW, 400 V, 50 Hz Pohon rotačního kartáče: 0,12 kW, 400 V, 50 Hz Příkon vyhřívání kapotáže: 1,4 kW, 230 V, 50 Hz Montážní materiál: - výsypka česlí, uzpůsobená pro vypadávání shrabků do popelnice (případně koleček); - boční těsnící plechy pro vykrytí mezery mezi česlemi a stěnami žlabu - expanzní kotvící šrouby. Materiálové provedení: Rám z uhlíkové oceli s žárovým pozinkem + nátěr, filtrační pás je kombinací nerezové oceli a plastu; skluz z nerezového plechu Hmotnost 1 kpl: ca 950 kg
1.1.1 | Rozvaděč pro ovládání aut. chodu česlí - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Elektrický rozváděč pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu česlí a rot.kartáče. Pracuje na principu časovém a hladinovém, měření kompaktní ultrazvukové čidlo (součást dodávky rozvaděče) před česlemi, s kontinuálním výstupním signálem 4-20 mA; tento signál bude zdvojen galvanicky odděleným převodníkem a připraven k předání na výstupních svorkách do nadřazeného řídícího systému ČOV. Při automatickém režimu česlí je výška hladiny pro spínání česlí nadřazena časovému režimu. Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné. Rozvaděč bude vybaven ovládacími a signalizačními prvky a kontakty pro přenos důležitých provozních stavů na dispečink (včetně signálu o chodu temperování česlí a lisu). Krytí rozváděče IP 54. V rozsahu montáže rozvaděče je zahrnuto kabelové propojení elektropohonů a elektrospotřebičů s rozvaděčem a výchozí revizní zpráva. Dále je součástí dodávky nerezová konzola pro uchycení rozvaděče.
1.2 | Uzavírací stavítko s ručním ovládáním pomocí kola - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Stavítko ruční s prodlouženým rámem pro hrazení průtoku odpadní vody (otevřeno/zavřeno) v otevřeném betonovém žlabu. Hlavní parametry jsou následující: - příčný profil žlabu: šířka 600 mm, hloubka v místě instalace 800 mm - výška desky: 800 mm - zdvih desky: 600 mm, provedení s nestoupavým vřetenem - výška prodlouženého rámu nad hranou žlabu: ca 1000 mm - třístranné obvodové těsnění, rám stavítka bude zabetonován ve výřezech ve stěnách a dnu žlabu - mat. provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 Ovládání: ruční, prostřednictvím ručního kola
1.3 | Uzavírací vřetenové šoupátko s ručním ovládáním pomocí T-klíče - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Uzavírací vřetenové šoupátko DN 300 pro montáž na betonovou stěnu žlabu česlí; šoupátko bude sloužit k uzavírání/otevírání obtokového potrubí česlí. Hlavní technické parametry tohoto šoupátka jsou následující: - konstrukční provedení: typ s menší šířkou rámu (ca 80 mm, např. typ SAFOX); rám jiných konstrukčních provedení má šířku rámu ca 200 mm, což by vedlo k zachycování nečistot a k možnému snížení průtočnosti žlabu před česlemi; - celková výška instalace (ode dna otvoru DN 300 po úroveň ovládací podlahy) 1680 mm, niveleta otvoru DN 300 se nachází ca 300 mm nade dnem žlabu; - utěsnění otvoru po celém obvodu (čtyřstranné obvodové těsnění) - samonosná rámová konstrukce, provedení s nestoupavým vřetenem; - ovládání ruční, prostřednictvím T-klíče (čtyřhran ovládací tyče bude situován pod hranou betonového žlabu); - včetně kotevního materiálu (chemické hmoždiny, mat. nerez. ocel) - mat. provedení: nerezová ocel DIN 1.4301
1.4 | Ponorné kalové čerpadlo usazeného kalu včetně spouštěcího zařízení - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Odstředivé ponorné kalové čerpadlo, médium – splašková odpadní voda, provozní bod ca Q = 7 l/s, H = 7 m, vířivé oběžné kolo, průchodnost oběžným kolem 80 mm; elektromotor: Pmot = 2,5 kW, 400 V, 50 Hz, n = 1400 min-1, rozběh přímý. Mat. provedení: skříň, oběžné kolo – šedá litina. Včetně následujícího příslušenství: - patkové kotevní koleno z šedé litiny, připojení přírubou DN 80, PN 10, včetně sady nerezových kotev; - spouštěcí zařízení čerpadla do hloubky ca 7 m, sestávající z nerezových vodicích trubek, horního držáku vodících trubek, distanční mezikonzoly vodicích trubek, řetězu z korozivzdorné oceli ø 6 mm se závěsnými oky a montážního materiálu - tepelné ochrany vinutí motoru (bimetal) - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu - silnoproudého motorového kabelu, délka 10m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a tepelnou ochranu vinutí motoru
1.5 | Ponorné kalové čerpadlo usazeného kalu - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Odstředivé ponorné kalové čerpadlo, médium – splašková odpadní voda, provozní bod ca Q = 7 l/s, H = 7 m, vířivé oběžné kolo, průchodnost oběžným kolem 80 mm; elektromotor: Pmot = 2,5 kW, 400 V, 50 Hz, n = 1400 min-1, rozběh přímý. Mat. provedení: skříň, oběžné kolo – šedá litina; včetně následujícího příslušenství: - tepelné ochrany vinutí motoru (bimetal) - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu - silnoproudého motorového kabelu, délka 10m Poznámka: jedná se rezervní čerpadlo pro případ poruchy čerpadla poz. 1.4
1.6 | Ponorné kal. čerpadlo surové odpadní vody vč. spouštěcího zařízení - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Odstředivé ponorné kalové čerpadlo, médium – splašková odpadní voda, provozní bod ca Q = 6 l/s, H = 4 m, vířivé oběžné kolo, průchodnost oběžným kolem 65 mm; elektromotor: Pmot = 1,25 kW, 400 V, 50 Hz, n = 1455 min-1, motor vhodný pro provoz s FM, vlastní chlazení motoru (je možný trvalý chod s obnaženým motorem). Mat. provedení: skříň, oběžné kolo – šedá litina. Včetně následujícího příslušenství: - patkové kotevní koleno z šedé litiny, připojení přírubou DN 65, PN 10, včetně sady nerezových kotev; - spouštěcí zařízení čerpadla do hloubky ca 1,9 m, sestávající z nerezových vodicích trubek, horního držáku vodících trubek, řetězu z korozivzdorné oceli ø 6 mm se závěsnými oky a montážního materiálu - tepelné ochrany vinutí motoru (termistory) - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu - silnoproudého motorového kabelu, délka 10m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a tepelnou ochranu vinutí motoru
1.7 | Přenosné zdvihací zařízení - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Přenosné zdvihací zařízení pro montáž/ demontáž ponorných čerpadel, ovládání ruční, včetně navijáku, pracovní vyložení ramene stavitelné v rozmezí 700 mm – 1200 mm, nosnost při max. vyložení 100 kg, užitečný zdvih 1,8 m. Mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301 Příslušenství: - 2 ks patka zdvihacího zařízení (nerezová ocel) pro montáž na vodorovnou betonovou konstrukci, včetně kotevního materiálu (nerez)
1.8 | Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
Demontáž následujícího stávajícího technologického zařízení: - ručních česlí včetně odkapávacího žlabu a desky s trny před česlemi, - odtahové potrubí kalu DN 150 ve štěrbinové nádrži, - vystrojení stávající mokré ČS
1.9-1.10 | Neobsazeno |  |  |  | 0
B. PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÉ SPOJE, POTRUBÍ, KOTVENÍ
1.11 | Příruba DN 100, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 100, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
1.12 | Příruba DN 80, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
1.13 | Příruba DN 65, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 65, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
1.14 | Přírubový spoj DN 100 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Přírubový spoj DN 100, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
1.15 | Přírubový spoj DN 80 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
1.16 | Přírubový spoj DN 65 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Přírubový spoj DN 65, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
1.17 | Nerezová trubka DN 100 - dodávka a montáž | bm | 12 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 104x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
1.18 | Nerezová trubka DN 80 - dodávka a montáž | bm | 4 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 84x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
1.19 | Redukce centrická DN 100/DN 80 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Redukce centrická DN 100/ DN 80, tl. 2 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301
1.20 | Redukce centrická DN 80/ DN 65 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Redukce centrická DN 80/ DN 65, tl. 2 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301
1.21 | Koleno 90°, DN 100 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Koleno 90°, DN 100, ø 104x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
1.22 | Koleno 90°, DN 80 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Koleno 90°, DN 80, ø 84x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
1.23- 1.25 | Neobsazeno |  |  |  | 0
1.26 | Kotvení patkového kolena - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Kotvení patkového kolena ponorného čerpadla – svařenec z profilů z uhlíkové oceli (viz dispoziční výkres), sestávající z následujících dílů: - tyč I 120 délky ca 1500 mm se dvěma navařenými kotevními plechy 400x200 mm (tl. 6 mm) - kotevní deska 250x160 mm (tl. 8 mm) - nerezové kotvy - 4 ks nerezové šrouby M14 s maticemi
1.27 | Profil pro uchycení držáku vodících trubek – dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Profil pro uchycení držáku vodících trubek; tyč L 50x50x4 o délce 1000 mm s navařenými kotevními plechy 100x100 mm (viz dispoziční výkres); včetně kotev. Mat. provedení – nerezová ocel
1.28 | Kotvení výtlačného potrubí DN 100 – dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Kotvení výtlačného potrubí DN 100, zahrnující následující komponenty: - tyč U 100 včetně třmenového pouta a kotev pro uchycení U-profilu do betonových trámů; mat. nerezová ocel - Kotevní konzola pro uchycení nerezového potrubí DN 100 k betonovým deskám, vzdálenost osy potrubí od desky 150 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
1.29 | Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Tlakové zkoušky nově namontovaných potrubních úseků, podrobnější popis viz TZ
1.30 | Individuální zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Individuální zkoušky strojních zařízení
1.31 | Kompletační činnost dodavatele | kpl | 1 |  | 0
Celkem | PS 101 Mechanické předčištění |  |  |  | 0

## 012 - PS 102 Biologické č...
PS 102 | PS 102 Biologické čištění
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
| A. STROJE A ZAŘÍZENÍ, ARMATURY |  |  |  | 0
2.1 | Jemnobublinný aerační systém pro NN - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Jemnobublinný aerační systém pro provzdušňování nitrifikační sekce aktivace, OCSTAND = 80 kg O2/den (maximum), průměr OCSTAND = 69 kg O2/den, půdorysné rozměry této sekce 4 x 2 m, hloubka vody 4 m. Systém zahrnuje jeden provzdušňovací rošt, na kterém budou instalovány 2 řady s jemnobublinnými aeračními elementy (5 elementů v jedné řadě, celkem tedy 10 elementů). Trubky roštu budou kotveny ke dnu nádrže (PP-desky), (součást dodávky provzdušňovacího systému). Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 50 nad hladinou nádrže.
2.2 | Jemnobublinný aerační systém pro DN - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Jemnobublinný aerační systém pro nárazové provzdušňování denitrifikační sekce, OCSTAND = 30 kg O2/den, půdorysné rozměry sekce 2 x 2 m, hloubka vody 4 m. Systém zahrnuje jeden provzdušňovací rošt, na kterém budou instalovány 2 řady s jemnobublinnými aeračními elementy (2 elementy v jedné řadě, celkem tedy 4 elementy). Trubky roštu budou kotveny ke dnu nádrže (PP-desky), návrh kotvení musí zohlednit přítomnost ponorného míchadla. Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 50 nad hladinou nádrže.
2.3 | Malé axiální ponorné horizontální míchadlo se spouštěcím zařízením - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Malé axiální ponorné horizontální míchadlo pro promíchávání obsahu denitrifikační sekce; hlavní technické parametry jsou následující: - otáčky vrtule: 690 min-1 - průměr vrtule: 226 mm - pohon: Pmot = 0,34 kW, 400 V, 50 Hz - vybavení elektromot.: tepelná ochrana statoru bimetalem - kabel: silnoproudý motorový kabel, délka 10 Součástí dodávky bude následující montážní příslušenství: - Spouštěcí zařízení pro spouštění míchadla do hloubky 4,5 m (typ SP-R/1), včetně kotevního materiálu pro jeho uchycení k ocelovému U-profilu; mat. provedení – nerezová ocel
2.4 | Malé axiální ponorné horizontální míchadlo - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Malé axiální ponorné horizontální míchadlo pro promíchávání obsahu denitrifikační sekce; hlavní technické parametry jsou následující: - otáčky vrtule: 690 min-1 - průměr vrtule: 222 mm - pohon: Pmot = 0,34 kW, 400 V, 50 Hz - vybavení elektromot.: tepelná ochrana statoru bimetalem - kabel: silnoproudý motorový kabel, délka 10m Poznámka: jedná se rezervní míchadlo pro případ poruchy míchadla poz. 2.3
2.5 | Jednotka dmychadlového agregátu - dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0
Jednotka dmychadlového agregátu, sestávající z vlastního objemového dmychadla, protihlukového krytu v provedení pro vnitřní instalaci a příslušenství. Základní technické parametry dmychadlové jednotky jsou následující: - dopravní množství: Q = 73 m3/h (při f=50 Hz), - rozsah regulace v rozmezí 49%-100% (29-50 Hz) - max. přetlak na výtlaku: Δp = 530 mbar (53 kPa) - elektromotor: Pmot = 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, tepelná ochrana – 3 termistory, motor vhodný pro provoz s FM Příslušenství: - dmychadlový agregát: základní rám s elastickými patkami, řemenový převod, sada pro pružné připojení na výtlaku, tlumič hluku na sání se sacím filtrem, zpětná klapka, pojistný ventil, manometr, indikátor zanesení sacího filtru. - protihlukový kryt segmentové konstrukce pro venkovní instalaci, mat. provedení – nerezový plech s izolační výstelkou, nucená ventilace (vrtulka ventilátoru je poháněna hřídelem dmychadla). Hladina akustického tlaku soustrojí s krytem LmA = max. 73 dB
2.6 | Strojní zařízení betonové vertikální čtvercové dosazovací nádrže - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
Strojní zařízení betonové vertikální čtvercové dosazovací nádrže, půdorysný rozměr 3 x 3 m, objem 19 m3, sestávající z následujících komponentů: - obslužná a nosná lávka, šířka 800 mm, celková délka 3,5 m, nosné profily z ocel. nosníků tř. 11 s povrchovou úpravou žárovým pozinkem, zábradlí z nerezových trubek, pororošty kompozit; na lávce bude zavěšena uklidňovací nátoková roura a mamutka pro cyklický odtah plovoucího kalu do nátokové roury (viz dále); užitné zatížení lávky obsluhou 150 kg - uklidňující nátoková roura, profil DN 400, celková délka 2150 mm, s nátrubkem přítoku aktivační směsi DN 150, nerez. ocel 1.4301 - odběrná trubka vratného kalu DN 150, mat. provedení nerezová ocel 1.4301 - systém pro cyklický odtah plovoucího kalu z hladiny s mamutovým čerpadlem, včetně ofukového potrubí hladiny, mat. provedení nerezová ocel 1.4301 - sestava odběrných žlabů vyčištěné vody, sestávající ze dvou žlabů o délce 3000 mm, instalovanými u bočních stěn nádrže, a propojovací trubky DN 150; žlaby v provedení se stavitelnými přepadovými hranami a nornými stěnami (vždy z jedné strany žlabu); profil žlabu 250 x 200 mm
2.7 | Indukční průtokoměr DN 80 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Průmyslový indukční průtokoměr DN 80, pro měření průtoku vratného kalu (1 ks) a surového kalu (1 ks), hlavní technické parametry jsou následující: - světlost: DN 80, PN 16 - rozsah průtoku: 0 – 10 l/s - provedení: přírubové provedení s oddělenou hlavicí - napájení: 230 V, 50 Hz, krytí IP 67 - výstup: 4-20 mA HART + pulzní/stavový, výstupní signál pasivní, záporný
2.8 | Uzavírací a regulační nožové šoupátko DN 100 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Uzavírací a regulační nožové šoupátko DN 100, PN 10, provedení s nestoupavým vřetenem, médium – vratný a přebytečný kal; materiálové provedení: - těleso z tvárné litiny - uzavírací deska a vřeteno z nerezové oceli - povrchová ochrana epoxidovým práškem Ovládání: elektrický regulační servopohon , Pmot=0,37 kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP 55, vybavení: - dálkového vysílač polohy 4-20 mA, 2x polohové vypínače, 2x momentové vypínače, 2x topné články, ruční kolo, místní ukazatel polohy, signalizační vypínače
2.9 | Elektromagnetický ventil DN 15 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Elektromagnetický ventil DN 15, PN 16, 230 V, nepřímo řízený, provedení NC, médium – tlakový vzduch, připojení vnitřními závity; materiálové provedení: těleso mosaz, vnitřní díly mosaz a nerez.
2.10 | Nožové šoupátko DN 80 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Nožové šoupátko DN 80, PN 10 Nožové šoupátko bezpřírubové DN 80, PN 10, provedení s nestoupavým vřetenem, ovládání ručním kolem, médium – přebytečný kal; mat. provedení: - těleso z tvárné litiny - uzavírací deska a vřeteno z nerezové oceli, spojovací šrouby z nerez. oceli - ruční kolo z šedé litiny - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením.
2.11 | Montážní vložka DN 80 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Montážní vložka DN 80, PN 10 - těleso ze šedé litiny - šrouby z nerezové oceli - těžká protikorozní povrchová ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem
2.12 | Bezpřírubová uzavírací klapka DN 50 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Bezpřírubová uzavírací klapka DN 50, PN 10, ovládání ruční pákou, mat. provedení: - těleso z litiny s epoxidovým nástřikem (vně i uvnitř) - disk z nerezové oceli
2.13 | Kulový kohout DN 15 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Plnoprůtočný kulový kohout DN 15, PN 10 nebo vyšší, ovládání ruční pákou, médium – tlakový vzduch, mat. provedení nerezová ocel
2.14 | Přepadový žlab aktivační směsi - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Přepadový žlab aktivační směsi, délka žlabu 1000 mm, profil žlabu 200x200 mm, včetně stavitelné přepadové hrany o délce 1000 mm (pouze z jedné strany žlabu); včetně kotevních konzol. Mat. provedení - nerezová ocel 1.4301
2.15 | Vystrojení přívodního otvoru vzduchu do dmychárny - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Vystrojení přívodního otvoru vzduchu do dmychárny, zahrnující následující komponenty: - 1 ks sací tlumič hluku, dílenský výrobek z desek a akustických desek, rozměry a provedení viz detail na dispozičním výkrese
2.16 | Demontáž stávajícího vystrojení dosazovací nádrže | kg | 1100 |  | 0
Demontáž stávajícího technologického vystrojení vertikální dosazovací nádrže 3x3 m
2.17 - 2.19 | Neobsazeno
2.20 | Příruba DN 150, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 150, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
2.21 | Příruba DN 100, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 100, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
2.22 | Příruba DN 80, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
2.23 | Příruba DN 50, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 50, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
2.24 | Přírubový spoj DN 150 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Přírubový spoj DN 150, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2.25 | Přírubový spoj DN 100 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Přírubový spoj DN 100, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2.26 | Přírubový spoj DN 100 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Přírubový spoj DN 100, PN 10; pro montáž mezipřírubového šoupátka; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2.27 | Přírubový spoj DN 80 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2.28 | Přírubový spoj DN 80 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 10; pro montáž mezipřírubového šoupátka; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2.29 | Přírubový spoj DN 50 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Přírubový spoj DN 50, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2.30 | Přírubový spoj DN 50 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Přírubový spoj DN 50, PN 10; pro montáž mezipřírubového šoupátka; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
2.31- 2.35 | Neobsazeno |  |  |  | 0
2.36 | Nerezová trubka DN 150 - dodávka a montáž | bm | 14 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 154x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.37 | Nerezová trubka DN 100 - dodávka a montáž | bm | 5 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 104x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.38 | Nerezová trubka DN 80 - dodávka a montáž | bm | 11 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 84x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.39 | Nerezová trubka DN 65 - dodávka a montáž | bm | 19 |  | 0
Nerez. trubka svařovaná metrická, ø 69x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.40 | Nerezová trubka DN 50 - dodávka a montáž | bm | 7 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 54x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.41 | Nerezová trubka DN 15 - dodávka a montáž | bm | 6 |  | 0
Nerezová trubka DN 15, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.42 | Redukce centrická DN 65/DN 50 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Redukce centrická DN 65/ DN 50, tl. 2 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301
2.43 | Redukce excentrická DN 150/ DN 100 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Redukce excentrická DN 150/ DN 100 (sací přechod), tl. 2 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301
2.44 | Redukce excentrická DN 100/ DN 80 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Redukce excentrická DN 100/ DN 80 (sací přechod), tl. 2 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301
2.45 | Koleno 90°, DN 150 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Koleno 90°, DN 150, ø 154x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.46 | Koleno 90°, DN 80 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Koleno 90°, DN 80, ø 84x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.47 | Koleno 90°, DN 65 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Koleno 90°, DN 65, ø 69x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.48 | Koleno 90°, DN 50 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Koleno 90°, DN 50, ø 54x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.49 | Koleno 90°, DN 15 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Koleno 90°, DN 15, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
2.50- 2.55 | Neobsazeno
2.56 | Kotvení potrubí DN 150 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Kotevní konzola pro uchycení nerezového potrubí DN 150 ke svislé betonové stěně, vzdálenost osy potrubí od stěny ca 110 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
2.57 | Kotvení potrubí DN 100 – dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Podpěra nerezového potrubí DN 100, vzdálenost osy potrubí od podlahy ca 250 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
2.58 | Kotvení potrubí DN 80 – dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Podpěra nerezového potrubí DN 80, vzdálenost osy potrubí od podlahy ca 330 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
2.59 | Kotvení potrubí DN 80 – dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Kotevní konzola pro uchycení nerezového potrubí DN 80 ke svislé betonové stěně, vzdálenost osy potrubí od stěny ca 140 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
2.60 | Kotvení potrubí DN 65 – dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Kotevní konzola pro uchycení nerezového potrubí DN 65 ke svislé betonové stěně, vzdálenost osy potrubí od stěny ca 150 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
2.61 | Kotvení potrubí DN 65 – dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Podpěra nerezového potrubí DN 65, vzdálenost osy potrubí od podlahy ca 300 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
2.62 | Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Tlakové zkoušky nově namontovaných potrubních úseků, podrobnější popis viz TZ
2.63 | Individuální zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Individuální zkoušky strojních zařízení
2.64 | Kompletační činnost dodavatele | kpl | 1 |  | 0
Celkem | PS 102 Biologické čištění |  |  |  | 0

## 013 - PS 103 Rekonstrukce...
PS 103 | PS 103 Rekonstrukce kalového hospodářství a trubních rozvodů
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | - | - | - | Kč | Kč
| A. STROJE A ZAŘÍZENÍ, ARMATURY |  |  |  | 0
3.1 | Dvojitá kalová nádrž - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Dvojitá kruhová kalová nádrž pro předehřev surového kalu. Svařovaná konstrukce z uhlíkové oceli tř.11, hlavní rozměry jsou následující: - průměr vnější jímky: ø1200 mm - průměr vnitřní jímky: ø700 mm - celková výška. 1500 mm Včetně příslušných hrdel, detailní rozměry viz výkres. Hmotnost 1 ks: ca 900 kg
3.2 | Odstředivé kalové čerpadlo - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Odstředivé kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem pro montáž do suché jímky, komplet čerpadlo – elektromotor je uložen v horizontální poloze na rámu (rám je součástí dodávky). Médium – surový zahuštěný kal o sušině 5% ze štěrbinové nádrže, provozní teplota kalu max. 50°C. Provozní bod ca Q = 7 l/s, H = 7 m. Dimenze hrdel: sání DN 65, výtlak DN 65. Přírubový elektromotor Pmot = 3 kW, 400 V, 50 Hz, rozběh přímý. Mat. provedení: skříň, oběžné kolo, sací kužel – šedá litina; včetně následujícího příslušenství: - tepelná ochrany vinutí motoru (bimetal)
3.3 | Odvodňovací čerpadlo suterénu - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Malé odvodňovací ponorné čerpadlo, provozní bod ca Q = 3 l/s, H = 7 m, Výtlačné hrdlo 1 ¼“, elektromotor Pmot = 0,55 kW, 400 V, 50 Hz. Provedení bez integrovaného plovákového spínače. Materiálové provedení: korozivzdorná ocel; včetně přípojného kabelu v délce 10 m.
3.4 | Elektrický vyvíječ páry - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Kompletní funkční jednotka vyvíječe páry pro sterilizátory kalu; hlavní technické parametry jsou následující: - odpovídající parní výkon 33-65 kg/h - vyvíječ osazen dvojicí nezávislých topných těles 2x 25 kW - objem ležaté tlakové nádoby 57 litrů - odstředivé napájecí čerpadlo - max. vypínací tlak 6 bar, pojistný ventil 7 bar - zabudovaný elektrický a ovládací rozvaděč vyvíječe
3.4.1 | Kompaktní úpravna napájecí vody pro vyvíječ páry - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Kompaktní úpravna vody pro vyvíječ páry; hlavní technické parametry jsou následující: - kompaktní plastové provedení - pracovní tlak 0,2-0,6 MPa, objem ionexu 20 litrů - včetně filtru mechanických nečistot - vynucená regenerace pro max. životnost iontové hmoty - plně automatická řídící jednotka
3.5 | Demontáž stávajícího zařízení | kg | 2700 |  | 0
Demontáž následujícího stávajícího technologického zařízení: - elektrický vyvíječ páry - dvojitá kalová jímka - kalová čerpadla (6 ks) - AT-stanice - trubní vystrojení kalové čerpárny
3.6- 3.9 | Neobsazeno |  |  |  | 0
3.10 | Nožové šoupátko DN 80 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Nožové šoupátko bezpřírubové DN 80, PN 10, provedení s nestoupavým vřetenem, ovládání ručním kolem, médium – sterilizovaný kal, max. teplota 50 °C; mat. provedení: - těleso z tvárné litiny - uzavírací deska a vřeteno z nerezové oceli, spojovací šrouby z nerez. oceli - ruční kolo z šedé litiny - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením.
3.11 | Nožové šoupátko DN 65 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Nožové šoupátko bezpřírubové DN 65, PN 10, provedení s nestoupavým vřetenem, ovládání ručním kolem, médium – sterilizovaný kal, max. teplota 50 °C; mat. provedení: - těleso z tvárné litiny - uzavírací deska a vřeteno z nerezové oceli, spojovací šrouby z nerez. oceli - ruční kolo z šedé litiny - těžká protikorozní povrchová ochrana, odpovídající kvalitě GSK; litinové díly jsou vně i uvnitř opatřeny epoxidovým povrstvením.
3.12 | Zpětná klapka DN 100 - dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
Zpětná klapka DN 100, PN 10, typ vhodný pro odpadní vody a montáž do vodorovného potrubí - těleso z tvárné litiny - spojovací šrouby z korozivzdorné oceli - těžká protikorozní povrchová ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem
3.13 | Zpětná klapka DN 80 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Zpětná klapka DN 80, PN 10, typ vhodný pro odpadní vody a montáž do svislého potrubí, médium - sterilizovaný kal, max. teplota 50 °C - těleso z tvárné litiny - spojovací šrouby z korozivzdorné oceli - těžká protikorozní povrchová ochrana dle GSK - povrstvení vně i uvnitř epoxidovým práškem
3.14 | Kulový kohout DN 50 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Plnoprůtočný kulový kohout DN 50, PN 10 nebo vyšší, ovládání ruční pákou, médium – sterilizovaný kal, max. teplota 70 °C, mat. provedení nerezová ocel
3.15 | Kulový kohout DN 20 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Plnoprůtočný kulový kohout DN 20, PN 10 nebo vyšší, ovládání ruční pákou, médium – sterilizovaný kal, max. teplota 70 °C, mat. provedení nerezová ocel
3.16 - 3.19 | Neobsazeno
3.20 | Příruba DN 100, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 100, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
3.21 | Příruba DN 80, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 14 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
3.22 | Příruba DN 65, PN 10 - dodávka a montáž | ks | 18 |  | 0
Příruba plochá přivařovací, DN 65, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 1.4301
3.23 | Přírubový spoj DN 100 - dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
Přírubový spoj DN 100, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
3.24 | Přírubový spoj DN 80 - dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
3.25 | Přírubový spoj DN 80 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Přírubový spoj DN 80, PN 10; pro montáž mezipřírubového šoupátka; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
3.26 | Přírubový spoj DN 65 - dodávka a montáž | ks | 12 |  | 0
Přírubový spoj DN 65, PN 10; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
3.27 | Přírubový spoj DN 65 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Přírubový spoj DN 65, PN 10; pro montáž mezipřírubového šoupátka; mat. provedení – nerezová ocel DIN 1.4301
3.28- 3.30 | Neobsazeno |  |  |  | 0
3.31 | Nerezová trubka DN 100 - dodávka a montáž | bm | 17 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 104x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.32 | Nerezová trubka DN 80 - dodávka a montáž | bm | 13 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 84x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.33 | Nerezová trubka DN 65 - dodávka a montáž | bm | 10 |  | 0
Nerez. trubka svařovaná metrická, ø 69x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.34 | Nerezová trubka DN 50 - dodávka a montáž | bm | 9 |  | 0
Nerezová trubka svařovaná metrická, ø 54x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.35 | Nerezová trubka DN 20 - dodávka a montáž | bm | 4 |  | 0
Nerezová trubka DN 20, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.36 | Redukce centrická DN 100/DN 80 - dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Redukce centrická DN 100/ DN 80, tl. 2 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301
3.37 | Redukce centrická DN 80/ DN 65 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Redukce centrická DN 80/ DN 65, tl. 2 mm, mat. provedení – nerez. ocel DIN 1.4301
3.38 | Koleno 90°, DN 100 - dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0
Koleno 90°, DN 100, ø 104x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.39 | Koleno 90°, DN 80 - dodávka a montáž | ks | 9 |  | 0
Koleno 90°, DN 80, ø 84x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.40 | Koleno 90°, DN 65 - dodávka a montáž | ks | 8 |  | 0
Koleno 90°, DN 65, ø 69x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.41 | Koleno 90°, DN 50 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Koleno 90°, DN 50, ø 54x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.42 | Koleno 90°, DN 20 - dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Koleno 90°, DN 20, mat. nerez. ocel DIN 1.4301
3.43- 3.49 | Neobsazeno |  |  |  | 0
3.50 | Kotvení potrubí DN 100 - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Kotevní konzola pro uchycení nerezového potrubí DN 100 ke svislé betonové stěně, vzdálenost osy potrubí od stěny ca 190 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
3.51 | Kotvení potrubí DN 80 – dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
Kotevní konzola pro uchycení nerezového potrubí DN 80 ke svislé betonové stěně, vzdálenost osy potrubí od stěny ca 190 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
3.52 | Kotvení potrubí DN 50 – dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
Kotevní konzola pro uchycení nerezového potrubí DN 50 ke svislé betonové stěně, vzdálenost osy potrubí od stěny ca 120 mm, včetně kotev; mat. – nerezová ocel
5.33- 3.54 | Neobsazeno |  |  |  | 0
C. OSTATNÍ
3.55 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Komplexní zkoušky zařízení provozního souboru PS 101, PS 102 , PS 103 a PS 104. Rozsah zkoušek musí být takový, aby prověřil správnou funkčnost zařízení, spolehlivost automatiky, signalizace, dálkového ovládání, včetně reakce systému na uměle vyvolané poruchy.
3.56 | Tlakové zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Tlakové zkoušky nově namontovaných potrubních úseků, podrobnější popis viz TZ
3.57 | Individuální zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Individuální zkoušky strojních zařízení
3.58 | Kompletační činnost dodavatele | kpl | 1 |  | 0
Celkem | PS 103 Rekonstrukce kalového hospodářství a trubních rozvodů |  |  |  | 0

## 014 - PS 104 Elektročást ...
ČOV Jablunkov
ROZPOČET - PS 104 ELEKTRO ČÁST a MaR
Zpracovetel Qline a. s., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
3. 7. 2018 Lubomír Česlík
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Název |  |  | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka |  |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% |  |  | 0 | 0
Montáž - materiál |  |  |  | 0
Montáž - práce |  |  |  | 0
Mezisoučet 1 |  |  | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  |  |  | 0
Nátěry |  |  |  | 0
Zemní práce |  |  |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  |  |  | 0
Mezisoučet 2 |  |  | 0 | 0
Dodav. dokumentace 2,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  |  |  | 0
Základní náklady celkem |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  |  |  | 0
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  |  |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  |  |  | 0
Kompletační činnost |  |  |  | 0
Náklady celkem |  |  |  | 0
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Specifikace dodávky | [8 empty] | 0
Rozváděč RMS1 - DR1 | [8 empty] | 0
RMS1 OCELOPECHOVÝ 1000x2000x400 IP 20/20 | ks | 1 |  | 0 | 3955.2 |  | 3955.2 | 0 | 0
Silnoproudá část
OT63E3C Přepínač sítí I-0-II,In=80A,Un=415V | ks | 1 |  | 0 | 672 |  | 672 | 0
AST-125-3N Páčkový spínač | Ks | 1 |  | 0 | 508.8 |  | 508.8 | 0
SV-LS-X230-1010 vyp.magnet 230V st | ks | 1 |  | 0 | 331.68 |  | 331.68 | 0
Přepěťová ochrana I. II. stupeň 90 kA | ks | 1 |  | 0 | 864 |  | 864 | 0
"HRN-55N/3x230V AC U relé | ks | 1 |  | 0 | 331.68 |  | 331.68 | 0
Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý | ks | 1 |  | 0 | 136.32 |  | 136.32 | 0
signálka hl vypínač barva zelená | ks | 1 |  | 0 | 192 |  | 192 | 0
RSA 16 A Řadová svornice | ks | 12 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
Řadová svornice PE16mm | ks | 2 |  | 0 | 24 |  | 24 | 0
OPV10S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0 | 124.8 |  | 124.8 | 0
PV10 10A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ventilační jednotka včetně termostatu a mřížek s filtrem 200 m kubických komplet | ks | 1 |  | 0 | 4032 |  | 4032 | 0
Svodič přepětí TYP 3 + VF filtr, 1f, TN-S | ks | 1 |  | 0 | 96 |  | 96 | 0
LPN-40B-3 Jistič MCB | Ks | 1 |  | 0 | 124.8 |  | 124.8 | 0
LPN-32B-3 Jistič MCB | Ks | 2 |  | 0 | 124.8 |  | 124.8 | 0
LPN-25B-3 Jistič MCB | Ks | 3 |  | 0 | 96 |  | 96 | 0
LPN-20B-3 Jistič MCB | Ks | 1 |  | 0 | 96 |  | 96 | 0
LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 1 |  | 0 | 96 |  | 96 | 0
LPN-6B-1 Jistič MCB | Ks | 22 |  | 0 | 264.96 |  | 264.96 | 0
LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 6 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 2 |  | 0 | 167.04 |  | 167.04 | 0
LPN-4B-1 Jistič MCB | Ks | 4 |  | 0 | 264.96 |  | 264.96 | 0
OPV10S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 4 |  | 0 | 144 |  | 144 | 0
PV10 gG Pojistková vložka | Ks | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Frekvenční měnič 5,5kW s tlumivkou a RFI filtrem kategorie C1/C2 s grafickým LPC | ks | 2 |  | 0 | 1920 |  | 1920 | 0
Frekvenční měnič 1,5kW s tlumivkou a RFI filtrem kategorie C1/C2 s grafickým LPC | ks | 2 |  | 0 | 2112 |  | 2112 | 0
EP1E Motorový jistič | ks | 10 |  | 0 | 240 |  | 240 | 0
EP1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům 1Z+1V | ks | 20 |  | 0 | 96 |  | 96 | 0
LC1D09P7 Stykač 3P 1Z+1V 230V st | ks | 15 |  | 0 | 240 |  | 240 | 0
LC1D12P7 Stykač 3P 1Z+1V 230V st | ks | 2 |  | 0 | 288 |  | 288 | 0
RSI-20-20-A230 230V st stykač | ks | 5 |  | 0 | 240 |  | 240 | 0
RSA6 Řadová svornice | ks | 10 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
RSA4 Řadová svornice | ks | 15 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 150 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
RT 230Vstř, 4mA relé | ks | 40 |  | 0 | 19.2 |  | 19.2 | 0
RT 24Vss, 22mA relé | ks | 10 |  | 0 | 19.2 |  | 19.2 | 0
RT 8-mi kolíková,pin.5mm | ks | 50 |  | 0 | 182.4 |  | 182.4 | 0
XB5AD33 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 2 |  | 0 | 234.24 |  | 234.24 | 0
XB5AD Ovládač otočný - 2 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 1 |  | 0 | 234.24 |  | 234.24 | 0
PTC Vyhodnocovací jednotka | ks | 3 |  | 0 | 971.52 |  | 971.52 | 0
Vyhodnocovací jednotka zaplavení | ks | 1 |  | 0 | 971.52 |  | 971.52 | 0
kabelový žlab děrovaný | m | 8 |  | 0 | 39 |  | 39 | 0
106/13,5 Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá | ks | 30 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
106/16 Vývodka kabelová Pg 16, šedá | ks | 14 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
106/21 Vývodka kabelová Pg 21, šedá | ks | 4 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
106/11 Vývodka kabelová Pg 11, šedá | ks | 10 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
106/29 Vývodka kabelová Pg 29, šedá | ks | 2 |  | 0 | 76.8 |  | 76.8 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CY 2,5 Č-BK CY 2,5 Č-BK KARTON 100M | m | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CY 4 Č-BK CY 4 Č-BK KARTON 100M | m | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CY 6 Č-BK CY 6 Č-BK KARTON 100M | m | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CY 10 , pevně | m | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 400 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Telemetrická část
Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 60x BI, 30x BO, 8xAI, 3x RS 485 | kpl | 1 |  | 0 | 11520 |  | 11520 | 0
ID-36 Touch panel 10" 800x600 + SD karta | ks | 1 |  | 0 | 3714.24 |  | 3714.24 | 0
UPS 600VA/360W; IEC;230V; 1f; USB+SW | ks | 1 |  | 0 | 768 |  | 768 | 0
CGU 04i inteligentní modem GSM-GPRS, RS232, RS485 | ks | 1 |  | 0 | 719.9 |  | 719.9 | 0
PW83 zdroj 24V/12V DC | ks | 1 |  | 0 | 520.61 |  | 520.61 | 0
LTN-4B-1 Jistič | ks | 2 |  | 0 | 97.92 |  | 97.92 | 0
LTN-6B-1 Jistič | ks | 1 |  | 0 | 97.92 |  | 97.92 | 0
ZSE-03 Soklová zásuvka | Ks | 2 |  | 0 | 277.73 |  | 277.73 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 150 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
RSA 1,5A Řadová svornice | ks | 140 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
RSP4 Řadová svornice pojistková | ks | 22 |  | 0 | 19.2 |  | 19.2 | 0
RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 40 |  | 0 | 21.22 |  | 21.22 | 0
RSA PE 2,5 A Řadová svornice | ks | 5 |  | 0 | 21.22 |  | 21.22 | 0
RSP4 Řadová svornice pojistková | ks | 8 |  | 0 | 34.85 |  | 34.85 | 0
PI-k8 8 A | ks | 1 |  | 0 | 120.96 |  | 120.96 | 0
H07V-K 1.5 mm2 | m | 100 |  | 0 | 10.66 |  | 10.66 | 0
H07V-K 2.5 mm2 | m | 15 |  | 0 | 10.66 |  | 10.66 | 0
kabelový žlab děrovaný | m | 2 |  | 0 | 39 |  | 39 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2 | kus | 200 |  | 0 | 52.99 |  | 52.99 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Rozváděč RMS1- DR1 - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Rozváděč RS1
Rozváděč plastový 800x600x300, plné dveře, 3-bod. zav., s rukojetí | ks | 1 |  | 0 | 1152 |  | 1152 | 0
LPN-40B-3 Jistič MCB | Ks | 1 |  | 0 | 124.8 |  | 124.8 | 0
LPN-32B-3 Jistič MCB | Ks | 2 |  | 0 | 124.8 |  | 124.8 | 0
LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 2 |  | 0 | 96 |  | 96 | 0
LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 6 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
LTN-6B-1 Jistič | ks | 1 |  | 0 | 97.92 |  | 97.92 | 0
LC1D09P7 Stykač 3P 1Z+1V 230V st | ks | 1 |  | 0 | 240 |  | 240 | 0
RSA6 Řadová svornice | ks | 5 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
RSA4 Řadová svornice | ks | 15 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
RSA2,5 Řadová svornice | ks | 45 |  | 0 | 9.6 |  | 9.6 | 0
16B-2-030AC Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 | 115.2 |  | 115.2 | 0
XB5AD53 Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 1 |  | 0 | 234.24 |  | 234.24 | 0
ZBE101 Pomocné kontakty | ks | 2 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
106/13,5 Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá | ks | 10 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
106/16 Vývodka kabelová Pg 16, šedá | ks | 5 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
106/11 Vývodka kabelová Pg 11, šedá | ks | 7 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
kabelový žlab děrovaný | m | 1 |  | 0 | 39 |  | 39 | 0
CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M | m | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CY 2,5 Č-BK CY 2,5 Č-BK KARTON 100M | m | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CY 4 Č-BK CY 4 Č-BK KARTON 100M | m | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CY 6 Č-BK CY 6 Č-BK KARTON 100M | m | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | kus | 70 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
Drobný montážní a popisový materiál | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Rozváděč RS1 - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Specifikace dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Dodávky
Rozváděč RMS1 - DR1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rozváděč RS1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže
Montážní materiál
Skříň HDS | ks | 1 |  | 0 | 3216 |  | 3216 | 0
25 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 1120 |  | 1120 | 0
26 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 1120 |  | 1120 | 0
23 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
12 MS1 Ovládací rozváděč -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 3360 |  | 3360 | 0
33 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
34 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
35 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
36 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
37 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
27 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
24 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
43 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 1000 |  | 1000 | 0
43 MS2 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 1000 |  | 1000 | 0
44 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 1000 |  | 1000 | 0
44 MS2 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 1000 |  | 1000 | 0
42 MS1 Ovládací skříň -Polykarbonát | ks | 1 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Zásuvková skříň 400V/32A/5p, 400V/16A/5p, 230V | ks | 2 |  | 0 | 720 |  | 720 | 0
KF 200x160x98 mm včetně svorek | ks | 1 |  | 0 | 480 |  | 480 | 0
KF 8020 88x88x53 mm včetně svorek | ks | 8 |  | 0 | 320 |  | 320 | 0
Krabice s průchodkami IP44 hranatá 80x80x40 | ks | 18 |  | 0 | 96 |  | 96 | 0
Vypínač sporákový 16A | ks | 1 |  | 0 | 360 |  | 360 | 0
Vypínač průmyslový 80A | ks | 1 |  | 0 | 480 |  | 480 | 0
Spínač jednopólový IP 44; řazení 1 | ks | 7 |  | 0 | 146.72 |  | 146.72 | 0
Spínač jednopólový IP 44; řazení 5 | ks | 1 |  | 0 | 146.72 |  | 146.72 | 0
Reflektor LED 30W, 6000K, 2100lm, IP65 | ks | 4 |  | 0 | 146.72 |  | 146.72 | 0
Svítidlo parkové sodíkové 70W | ks | 2 |  | 0 | 455.44 |  | 455.44 | 0
Stožár parkového svítidla, O60mm pozink | ks | 1 |  | 0 | 2080 |  | 2080 | 0
Svítidlo venkovní s čidlem 60W | ks | 4 |  | 0 | 455.44 |  | 455.44 | 0
Průmyslové Zářivkové svítidlo 2x36W IP 43 kompenzované | ks | 17 |  | 0 | 455.44 |  | 455.44 | 0
Průmyslové Zářivkové svítidlo 2x18W IP 43 kompenzované | ks | 1 |  | 0 | 455.44 |  | 455.44 | 0
Stropní svítidlo 2x60W IP 43 | ks | 3 |  | 0 | 455.44 |  | 455.44 | 0
Trubice 36W délka 970 mm | ks | 36 |  | 0 | 48 |  | 48 | 0
Trubice 18W délka 590mm | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka IP 44 | ks | 10 |  | 0 | 146.72 |  | 146.72 | 0
Nosné konstrukce žárový zivek - pro R5 a skříně MS | kg | 45 |  | 0 | 320 |  | 320 | 0
EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalační kanál plastový 180x60 (2m) | m | 15 |  | 0 | 96.48 |  | 96.48 | 0
Elektroinstalační kanál plastov 60X60 (2m) | m | 30 |  | 0 | 96.48 |  | 96.48 | 0
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 12 |  | 0 | 91.68 |  | 91.68 | 0
Kabelový žlab nerez 300 x 100 + montážní materiál spojky závěsy podpěry, vzdálenost podpěr 1,3m | m | 24 |  | 0 | 160 |  | 160 | 0
Kabelový žlab nerez 100x100 + spojky, konzoly, úchytu, | m | 30 |  | 0 | 800 |  | 800 | 0
300/100 drátěný žlab včetně příslušenství a úchytů žárový zinek | m | 20 |  | 0 | 144 |  | 144 | 0
TRUBKA TUHÁ 1250 N PVC FA | ks | 10 |  | 0 | 48.96 |  | 48.96 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 2 m barva tmavě šedá | ks | 15 |  | 0 | 48.96 |  | 48.96 | 0
CY 16 , pevně | m | 15 |  | 0 | 43.44 |  | 43.44 | 0
CY 6 , pevně | m | 20 |  | 0 | 43.44 |  | 43.44 | 0
EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 10m | ks | 1 |  | 0 | 320 |  | 320 | 0
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 8 |  | 0 | 64 |  | 64 | 0
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně | m | 15 |  | 0 | 50.56 |  | 50.56 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 | 27.28 |  | 27.28 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 105 |  | 0 | 50.56 |  | 50.56 | 0
CYKY-J 4x2,5 mm2 , pevně | m | 160 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně | m | 140 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 150 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
CYKY-J 7x1.5 mm2 , pevně | m | 150 |  | 0 | 43.44 |  | 43.44 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 400 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 200 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
JYTY-J 4x1 mm , pevně | m | 200 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
SYKFY 2x2x0,50 , pevně | m | 100 |  | 0 | 43.44 |  | 43.44 | 0
SYKFY 20x2x0,50 , pevně | m | 100 |  | 0 | 51.2 |  | 51.2 | 0
TCEKPFLE 1xNx0,6 , pevně | m | 140 |  | 0 | 27.36 |  | 27.36 | 0
TCEKPFLE 3xNx0,6 , pevně | m | 100 |  | 0 | 22.24 |  | 22.24 | 0
HM 10 HMOŽDINKA 10 | ks | 400 |  | 0 | 16 |  | 16 | 0
Ukončení vodičů do 4 mm2 | ks | 400 |  | 0 | 26.16 |  | 26.16 | 0
Ukončení vodičů 6 mm2 | ks | 80 |  | 0 | 35.36 |  | 35.36 | 0
KF 09110 TRUBKA 110 | m | 120 |  | 0 | 71.44 |  | 71.44 | 0
Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 30 |  | 0 | 24 |  | 24 | 0
Výstražná folie 250/33 blesk | m | 60 |  | 0 | 16 |  | 16 | 0
Zákryt prostupu kabelového vedení do venkovního prostoru atyp plast | ks | 2 |  | 0 | 480 |  | 480 | 0
Rýhovaný plech 5mm | m2 | 3 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Montážní materiá - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Snímače Měření a regulace
Souprava optická, pro měření kyslíku a teploty v aktivaci včetně uchycení soupravy na zábradlí | ks | 1 |  | 0 | 3200 |  | 3200 | 0
Zapojení a oživení indukčního průtokoměru. | sada | 2 |  | 0 | 1080 |  | 1080 | 0
Infrapasivní snímač pohybu | ks | 6 |  | 0 | 1120 |  | 1120 | 0
PROMI ECO Autonomní polykarbonátová kódová klávesnice | ks | 1 |  | 0 | 400 |  | 400 | 0
Teplotní čidlo interiérové 0/+35°C, 4-20mA IP30 | ks | 1 |  | 0 | 640 |  | 640 | 0
PS sonda kapacitní | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření průtoku na odtoku z ČOV v Parschalově žlabu | ks | 1 |  | 0 | 2480 |  | 2480 | 0
Metrologické ověření pro stanovená měřidla - odtok z ČOV | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření úrovně hladiny čerpací jímky kompaktní ultrazvuk 0-5m | ks | 1 |  | 0 | 2080 |  | 2080 | 0
Měření úrovně hladiny homogenizační nádržky optické čidlo 0-10m | ks | 2 |  | 0 | 2080 |  | 2080 | 0
Dvoustupňový detektor úniku plynu SE-159S-CL2 | ks | 2 |  | 0 | 2080 |  | 2080 | 0
Výměna solenoidového ventilu, hadice Cl souprava | ks | 1 |  | 0 | 8264 |  | 8264 | 0
Držák sondy - plastový atyp | ks | 3 |  | 0 | 320 |  | 320 | 0
Snímače Měření a regulace - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Montážní materiál hromosvod
Zemnící pásek FeZn 30x4mm | m | 30 |  | 0 | 23 |  | 23 | 0
ZS4 zemnicí svorka | ks | 4 |  | 0 | 26.83 |  | 26.83 | 0
ZSA10 zemnicí svorka | ks | 4 |  | 0 | 30.67 |  | 30.67 | 0
Podpěra vedení | ks | 24 |  | 0 | 38.33 |  | 38.33 | 0
Ochranný úhelník 1,7 m | ks | 4 |  | 0 | 76.67 |  | 76.67 | 0
Držák ochranného úhelníku | ks | 8 |  | 0 | 61.33 |  | 61.33 | 0
Zkušební svorka | ks | 4 |  | 0 | 53.67 |  | 53.67 | 0
Svorka na atiku | ks | 6 |  | 0 | 53.67 |  | 53.67 | 0
Zemnící kulatina AlMgSi 8mm | m | 60 |  | 0 | 23 |  | 23 | 0
Montážní materiá anténní stožár - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Demontáž výzbroje
Demontáž kabelových tras | hod | 60 |  | 0 | 345 |  | 345 | 0
Demontáž výzbroje RMS a silnoproudých instalací | hod | 60 |  | 0 | 345 |  | 345 | 0
Demontáž výzbroje - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Zednická příprava
Položení chráničky do výkopu, montáž kabelu | M | 90 |  | 0 | 46 |  | 46 | 0
kabelové prostupy | m3 | 0.5 |  | 0 | 345 |  | 345 | 0
Zednická příprava - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Odvoz a likvidace
Demontovaná instalace | kg | 450 |  | 0 | 23 |  | 23 | 0
Odvoz a likvidace - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Služby
Software telemetrické stanice | hod | 52 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Instalace, oživení a komplexní zkoušky | hod | 40 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Konfigurace komunikačního centra - nastavení GPRS | hod | 8 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
"Konfigurace komunikačního centra - na serveru Telemetrie | hod | 8 |  | 0 | 960 |  | 960 | 0
Inženýrská činnost | hod | 42 |  | 0 | 600 |  | 600 | 0
Autorský dozor | hod | 32 |  | 0 | 720 |  | 720 | 0
Dokumentace sk. pr. 3 pare | hod | 18 |  | 0 | 600 |  | 600 | 0
Revize | hod | 18 |  | 0 | 720 |  | 720 | 0
Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 | 690 |  | 690 | 0
Služby - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 016 - Ostatní a vedlejší ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0cf06c78-c1ec-4ae1-b67f-ed0814f030b3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
016 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
016 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1.1 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| 1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele | [5 empty] | 0
| 1.1.2 - Geodetické vytyčení stavby | [5 empty] | 0
| 1.1.3 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce | [5 empty] | 0
| 1.1.5 - Zajištění čištění komunikací | [5 empty] | 0
| 1.2 - Doprovodné objekty - Propagace | [5 empty] | 0
| 1.2.1 - Informační tabule | [5 empty] | 0
| 1.3 - Související činnosti | [5 empty] | 0
| 1.3.2 - Havarijní plán stavby | [5 empty] | 0
| 1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | [5 empty] | 0
| 1.3.5 - Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | 0
| 1.3.7 - Zkoušky a testování. | [5 empty] | 0
| 1.3.8 - Kompletační činnost | [5 empty] | 0
| 1.3.9 - Hydrogeolog | [5 empty] | 0
| 1.3.10 - Geologog | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Objekt:
01 - Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov
Soupis:
016 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Sanatorium Jablunkov a.s. |  |  | Projektant: | Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.1 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.1.1 | Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.1.1 | ZS zhotovitele | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380337467
| PP |  | Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště, napojení ZS na média (NN, pitná voda) Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku Města Ostravy se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč. Položka zahrnuje napojení na energie a případné nutné poplatky | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.1.2 | Geodetické vytyčení stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 1.1.2.1 | Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací a náklady na vytýčení nových stavebních objektů | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920040196
| PP |  | Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací a náklady na vytýčení nových stavebních objektů | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
3 | K | 1.1.2.2 | Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením stavebních prací | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362039366
| PP |  | Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navrhnuté trasy kanalizace | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.1.3 | Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 1.1.3.1 | Provizorní přechody pro pěší a přejezdy | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093557296
| PP |  | Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
5 | K | 1.1.3.2 | Provizorní ohrazení výkopu | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793444452
| PP |  | Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
6 | K | 1.1.3.3 | Bezpečnost práce - (např. ochranné pomůcky) | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879262408
| PP |  | Bezpečnost práce - (např. ochranné pomůcky) | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.1.5 | Zajištění čištění komunikací |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 1.1.5.1 | Čistění komunikací | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225862212
| PP |  | Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.2 | Doprovodné objekty - Propagace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.2.1 | Informační tabule |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 1.2.1.1 | Informační tabule | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412653477
| PP |  | 1 ks informační tabule, odolné proti povětrnostním vlivům. O celkové polše menší než 0,6m2, umístěna mimo ochranná pásma pozemních komunikací | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.3 | Související činnosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.3.2 | Havarijní plán stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 1.3.2.1 | Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489807863
| PP |  | Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.3.4 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 1.3.4.1 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375046199
| PP |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Bude provedeno na podkladu katastrální mapy. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
11 | K | 1.3.4.2 | Zákres skutečného provedení stavby do aktuální katastrální mapy | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538274256
| PP |  | Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
12 | K | 1.3.4.3 | Vyhotovení geometrického plánu pro pozemky, které nepatří městu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, případně pro výkupy | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452066555
| PP |  | Vypracování geometrického plánu skutečného provedení pro pozemnky, které nepatří městu do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Počet vyhotovení geometrických plánů bude upřesněn na základě počtu vlastníků pozemků se kterými se budou uzavírat smlouvy. Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.3.5 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 1.3.5.2 | Dokumentace skutečného provedení, event. zákres skutečného provedení do ověřené dokumentace | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190084145
| PP |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vapracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.3.7 | Zkoušky a testování. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 1.3.7.1 | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů budou prováděny jako statické | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851051080
| PP |  | Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů a násypů. Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů rýhy se budou se provádět po vzdálenostech min 100 m, a to vždy ve třech úrovních - v úrovni nivelety potrubí ve výkopu, v úrovni 0,30 m nad potrubím a v úrovni zemní pláně. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 1.3.7.2 | Související atesty | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 395497145
| PP |  | Související atesty - zajištění atestů, certifikátů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětné stavby | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.3.8 | Kompletační činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 1.3.8.1 | Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli | Kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449758605
| PP |  | Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.1 | [15 empty] | P | 3
| D | 1.3.9 | Hydrogeolog |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 045002002 | Náklady na hydrogeologa | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1327944726
| PP |  | Náklady na hydrogeologa a jeho spolupráci na stavbě. Konkrétní způsob odvodnění rýhy bude stanoven při realizaci stavby hydrogeologem realizátora stavby. Hydrogeolog současně stanoví intenzitu čerpání podzemních vod pronikajících do výkopu. | [15 empty] | PP | 3
| D | 1.3.10 | Geologog |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 1.3.10.1 | Náklady na geologa a geotechnika stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312610904
| PP |  | Náklady na geologa a geotechnika stavby | [15 empty] | PP | 3

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST